PowerSeries

PC1616/PC1832/PC1864 versija 4.2 NA

Uzstādīšanas rokasgrāmata

Drošības sistēma

2. daļa: lietotāja komandas

Lai veiktu programmēšanu vai izpildītu tastatūras komandas, iespējams lietot jebkuru sistēmas tastatūru. LED (gaismas diožu) tastatūrās izmantotas statusa un zonas indikatora signāllampiņas, lai rādītu trauksmju funkcijas un stāvokli. LCD (šķidro kristālu) tastatūru displejos ir redzams apraksts, un statusa indikatoru signāllampiņas rāda trauksmes funkcijas un statusu. Šajā nodaļā aprakstītas tastatūras pamata komandas. Detalizētam visu tastatūras komandu aprakstam izmantojiet PC1616/1832/1864 atsauces rokasgrāmatu (Reference Manual).

Nospiediet taustiņu [#], lai atiestatītu tastatūru, ja ievadot lietotāja kodu vai tastatūras komandas, pieļauta kļūda.

Nodaļa 2.1 – apsardzes aktivizēšana "prom" režīmā

Lai aktivētu sistēmu, ir jādeg Ready (gatavības) signāllampiņai. Ja Ready (gatavības) signāllampiņa nedeg, pārliecinieties, ka visas aizsargātās durvis un logi ir noslēgti vai tiek apieti. Lai aktivētu sistēmu Away (prom) režīmā, vai nu nospiediet un turiet Away (prom) funkcijas taustiņu 2 sekundes, vai ievadiet derīgu lietotāja kodu, un atstājiet telpas, izmantojot durvīm ieprogrammēto aizkavējumu. Sistēmai aktivizējoties, iedegsies Armed (apsardze aktivizēta) signāllampiņa. Ja sistēmas aktivizēšanai izmantots lietotāja kods, un ir ieprogrammētas "Palikt/prom" zonas, iedegsies apiešanas (Bypass) signāllampiņa un tā izslēgsies, kad tiek pārtraukts ieprogrammētais durvju aizkavējums. Ja ir ieslēgta dzirdama iziešanas aizkavējuma (Audible Exit Delay) iespēja, tastatūra pīkstēs vienu reizi ik pēc sekundes iziešanas aizkavējuma laikā (un trīs reizes sekundē pēdējās 10 sekundes), lai norādītu lietotājam, ka jāatstāj telpas.

Nodaļa 2.2 – apsardzes aktivizēšana "palikt" režīmā

Lai aktivētu sistēmu, ir jādeg Ready (gatavības) signāllampiņai. Ja Ready (gatavības) signāllampiņa nedeg, pārliecinieties, ka visas aizsargātās durvis un logi ir aizslēgti vai tiek apieti. Lai aktivētu sistēmu Stay (palikt) režīmā, vai nu nospiediet un turiet Stay (palikt) funkcijas taustiņu 2 sekundes, vai ievadiet derīgu lietotāja kodu (nepārkāpiet durvju ieprogrammēto aizkavējumu). Sistēmai aktivizējoties, iedegsies Armed (apsardze aktivizēta) signāllampiņa un Bypass (apiet) signāllampiņa. Ja tiek izmantots Stay (palikt) funkcijas taustiņš, iziešanas aizkavējuma laikā tastatūra nepīkstēs. Ja tiek izmantots lietotāja kods, tastatūra pīkstēs, gadījumā ja ir ieslēgta dzirdama iziešanas aizkavējuma (Audible Exit Delay) iespēja.

Nodaļa 2.3 – apsardzes atslēgšana

Lietotājam jāienāk caur durvīm, kam ieprogrammēts aizkavējums. Ienākot, tastatūra atskaņos nepārtrauktu skaņas signālu (un pulsējošu skaņas signālu pēdējo 10 aizkavējuma sekunžu laikā), lai brīdinātu lietotāju par nepieciešamību deaktivizēt sistēmu. Lai deaktivizētu apsardzi, ievadiet derīgu lietotāja kodu. Ja trauksme notiek laikā, kad panelis ir bijis aktivēts, iedegsies Memory (atmiņas) signāllampiņa, un mirgos zonas, kuras nonākušas trauksmes režīmā (gaismas diožu tastatūrai), vai arī tastatūras ekrānā tiks rādīts "Alarm in Memory" (Atmiņā reģistrēta trauksme - tastatūrai ar šķidro kristālu displeju). Nospiediet taustiņu [#], lai atgrieztos gatavības (Ready) statusā.

Nodaļa 2.4 – [*] komandas

Tālāk sniegts pieejamo [*] komandu saraksts  un katras no tām apraksts:

[*] [1]	Apiešana (deaktivēts stāvoklis)/atkārtoti aktivizēt "palikt"/"prom" zonas (aktivēts apsardzes stāvoklis)

[*] [2]	Rādīt traucējumu nosacījumus

[*] [3]	Rādīt trauksmes atmiņu

[*] [4]	Durvju zvana iespēja aktivēta/deaktivēta

[*] [5]	Lietotāja koda programmēšana

[*] [6]	Lietotāja komandas

[*] [7] [X]	Komandu funkcijas 1 - 4

[*] [8]	Uzstādītāja programmēšana

[*] [9] [kods]	Aktivēšana bez ieejas

[*] [0]	Ātrā aktivēšana (deaktivētā stāvoklī/ātrā iziešana (aktivētā stāvoklī)

[*] [1] – "Palikt"/"prom" zonu apiešana/atkārtota aktivēšana

Gaismas diožu tastatūra:

Nospiediet [*][1], lai ieietu bypass (apiešanas) režīmā. Ja apiešanas iespējas aktivēšanai tiek pieprasīts kods, ievadiet derīgu lietotāja kodu. Mirgos apiešanas signāllampiņa. Uz tastatūras iedegsies attiecīgā zonas signāllampiņa, norādot, ka zona ir apieta. Lai apietu zonu, vai atslēgtu tās apiešanu, ievadiet 2 ciparu zonas numuru. Kad pareizās zonas ir apietas, nospiediet [#], lai izietu. Apvedceļa signāllampiņa degs, ja jebkura no zonām ir manuāli apieta.

Tastatūrai ar šķidro kristālu displeju:

Nospiediet [*][1], lai ieietu bypass (apiešanas) režīmā. Ja apiešanas iespējas aktivēšanai tiek pieprasīts kods, ievadiet derīgu lietotāja kodu. Ekrānā parādīsies "Scroll to View Zones (ritiniet, lai aplūkotu zonas)" Tastatūras ekrānā parādīsies ieprogrammēto zonu marķējumi un apakšējā, labajā stūrī burts "O", ja zona ir pārkāpta, vai burts "B", ja zona ir apieta.   Ritiniet uz nepieciešamo zonu, un nospiediet taustiņu [*], lai izmainītu apiešanas statusu (vai ievadiet 2 ciparu zonas numuru). Kad pareizās zonas ir apietas, lai izietu nospiediet [#].

Papildus apiešanas komandas:

Atsaukt no atmiņas apiešanu:	nospiediet [99].  Tastatūra atsauks pēdējo apieto zonu grupu.

Dzēst apiešanu:        	nospiediet [00].  Tastatūra attīrīs visu zonu apiešanu.

Saglabāt apiešanu:         	nospiediet [95].  Tastatūra saglabās, kuras zonas bija manuāli apietas.

Atsaukt saglabāto:	nospiediet [91].  Tastatūra atsauks saglabātās apietās zonas.

Apiešanas grupām nevar tikt piešķirtas uzturēšanas (Hold Up) zonas.

"Palikt"/"Prom" zonu atkārtota aktivēšana:

Nospiediet [#] [1], kad sistēma ir aktivēta Stay (Palikt) režīmā, lai izmainītu aktivēto statusu uz  Away (Prom) režīmu. Sistēma pievienos "Palikt"/"Prom" zonas pēc tam, kad beidzas iziešanas aizkavējuma laiks.

[*][2] – darbības traucējumu displejs

Informācijai par darbības traucējumu novēršanu un detalizētu visu traucējumu nosacījumu aprakstu, skaitiet pielikumu D – darbības traucējumu nosacījumi.

Nospiediet [8] uz tastatūras vai [#] uz problēmas jebkurai PK sērijas tastatūrai, lai ieietu laika un datuma programmēšanas izvēlnē. Šī iespēja būs pieejama, ja sistēmā pastāv Loss of Clock (pulksteņa zaudēšanas) problēma. Ar šīs metodes palīdzību nevar ignorēt vispārējo sistēmas pārraudzība, ko izraisījis ar vadiem pievienots vai bezvadu zonas paplašinātājs. Ja sekcijas [701] iespēja 3 ir ieslēgta, apsardzes aktivēšana netiks pieļauta, ja sistēmai ir zems akumulatora līmenis vai tiek konstatētas maiņstrāvas padeves problēmas, ko ar šo metodi nevar ignorēt/apiet.

[*] [3] – trauksmju atmiņas displejs

Ja pēdējā apsardzes aktivēšanas laikā notikusi trauksme, degs Memory (atmiņas) signāllampiņa. Nospiediet [*] [3]. Atmiņas signāllampiņa mirgos, un tastatūra rādīs zonas, kas iegājušas trauksmes režīmā.

Lai dzēstu atmiņas signāllampiņu, aktivējiet un pēc tam deaktivējiet sistēmu.

[*][4] – durvju zvana iespēja aktivēta/deaktivēta

Nospiediet [*] [4]. Tastatūra atskaņos 3 ātrus pīkstienus, ja durvju zvana iespēja ir aktivēta, un nepārtrauktu 2 sekundes ilgu toni, ja tā ir deaktivēta. Šo pašu funkciju iespējams veikt, nospiežot un turot nospiestu Chime (durvju zvana) funkcijas taustiņu 2 sekunžu ilgumā.

[*] [5] – lietotāja kodu programmēšana

Tabulā norādīti pieejamie lietotāja kodi:

| Kods | Tips | Funkcija |
| --- | --- | --- |
| [01]-[39], [41]-[95] | Vispārējie lietotāja kodi | aktivēt, deaktivēt apsardzi |
| [40] | Master (galvenais) kods | visas funkcijas |

Lietotāja koda programmēšana:

Gaismas diožu tastatūrai:

Nospiediet [*][5], un pēc tam ievadiet Master (galveno) kodu. Mirgos Program (programmas) signāllampiņa. Uz tastatūras iedegsies attiecīgo zonu signāllampiņas, norādot, vai ir ieprogrammēti jebkādi lietotāju kodi. Lai pievienotu vai izmainītu lietotāja kodu, ievadiet ieprogrammējamo 2 ciparu lietotāja kodu. Mirgos zone (zonas) signāllampiņa. Ievadiet jaunu 4 vai 6 ciparu lietotāja kodu, vai nospiediet [*] , lai dzēstu lietotāja kodu. Pēc tam, kad lietotāja kods ir ieprogrammēts vai dzēsts, lietotāja kodam atbilstošā zonas signāllampiņa vairs nemirgos. Lai pievienotu vai izmainītu vēl kādu lietotāja kodu, ievadiet ieprogrammējamo 2 ciparu lietotāja kodu, vai arī nospiediet [#], lai izietu.

Tastatūrai ar šķidro kristālu displeju:

Nospiediet [*][5], un pēc tam ievadiet Master (galveno) kodu. Tastatūras ekrānā parādīsies pirmais lietotājs (user 01) un tā apakšējā labajā stūrī  – burts P gadījumā, ja ir ieprogrammēts lietotāja kods. Ritiniet uz nepieciešamo lietotāju, un nospiediet taustiņu [*], lai ieprogrammētu lietotāju (vai ievadiet 2 ciparu lietotāja numuru). Ievadiet jaunu 4 vai 6 ciparu lietotāja kodu, vai nospiediet [*] , lai dzēstu lietotāja kodu. Pēc tam, kad lietotāja kods ir ieprogrammēts vai dzēsts, ritiniet uz citu lietotāja kodu, vai nospiediet [#], lai izietu.

Nodalījuma piešķiršanas programmēšana:

Nospiediet [*][5], un pēc tam Master  (galveno) kodu vai Supervisor (kontroliera) kodu. Nospiediet [98], un pēc tam 2 ciparu lietotāja kodu, lai izmainītu nodalījuma piešķiršanas iestatījumu. Uz tastatūras iedegsies attiecīgā zonas signāllampiņa, norādot, kādam nodalījumam(iem) ir piešķirts lietotājs. Piemēram, ja deg zonas signāllampiņa 1, lietotājs ir piešķirts nodalījumam 1. Lai izmainītu nodalījuma piešķiršanu, nospiediet taustiņam atbilstošo skaitli. Kad lietotājam ir piešķirti pareizie nodalījumi, lai izietu, nospiediet [#]. Lai izmainītu nodalījuma piešķiršanas iestatījumu citam lietotājam, nospiediet [98], un pēc tam 2 ciparu lietotāja kodu. Kad esat beidzis, lai izietu, nospiediet [#].

Lietotāja atribūtu programmēšana:

Nospiediet [*][5], un pēc tam Master  (galveno) kodu vai Supervisor (kontroliera) kodu. Nospiediet [99], un pēc tam 2 ciparu lietotāja kodu, lai izmainītu lietotāja atribūtus. Uz tastatūras iedegsies attiecīgā zonas signāllampiņa, norādot, kādi ir lietotājam piešķirtie atribūti.

Signāllampiņa [1]	Lietotājs ar šo kodu var ieiet lietotāja koda programmēšanas sadaļā

Signāllampiņa [2]	Kad tiek ievadīts šis kods, tiek nosūtīts piespiedu (Duress) atskaites kods

Signāllampiņa [3]	Lietotājs var manuāli izlaist zonas

Signāllampiņa [4]	Lietotājs var no attāluma piekļūt Escort5580 modulim

Signāllampiņa [5]	Izmantošanai nākotnē

Signāllampiņa [6]	Izmantošanai nākotnē

Signāllampiņa [7]	Panelis atskaņos zvana signālu, lietotājam aktivējot/deaktivējot apsardzi

Signāllampiņa [8]	Vienreizējs lietotāja kods – iespējams deaktivēt apsardzi vienu reizi dienā un tā tiek atiestatīta pusnaktī.

Lai izmainītu lietotāja atribūtus, nospiediet atribūtam atbilstošo skaitli. Kad lietotājam ir piešķirti pareizie atribūti, lai izietu, nospiediet [#]. Lai izmainītu lietotāja atribūtus citam lietotājam, nospiediet [99], un pēc tam 2 ciparu lietotāja kodu. Kad esat beidzis, lai izietu, nospiediet [#].

[*] [6] – lietotāja funkcijas

Nospiediet [*][6], pēc tam Master  (galveno) kodu, un tad tālāk norādītajām funkcijām atbilstošu skaitli.

[1]	Laika un datuma programmēšana: Lietojot šādu formātu - [HH:MM] [MM/DD/GG], ievadiet laiku un datumu. Ieprogrammējiet laiku, izmantojot 24 stundu standartu (8:00 vakarā = 20:00).

[2]	Apsardzes automātiskās aktivēšanas/deaktivēšanas ieslēgšana/atslēgšana: Tastatūra atskaņos 3 ātrus pīkstienus, ja apsardzes automātiskā aktivēšana/deaktivēšana ir ieslēgta, un nepārtrauktu 2 sekundes ilgu toni, ja tā ir atslēgta.

[3]	Automātiskā apsardzes aktivēšana – laiks/diena: nospiediet nedēļas dienai atbilstošo skaitli (1=svētdiena, 2=pirmdiena, utt.) un pēc tam ievadiet automātiskās aktivēšanās laiku (HH:MM). Ieprogrammējiet laiku, izmantojot 24 stundu standartu (8:00 vakarā = 20:00).

[4]	Sistēmas tests: panelis darbosies šādi; uz 2 sekundēm tiks aktivizēta zvana izeja, tastatūras skaņas signāls un visas tastatūras signāllampiņas, pārbaudīta dublējuma baterija, un uz centrālo staciju tiks nosūtīts atskaites kods (ja tas ieprogrammēts).

[5]	Aktivizēt DLS: panelis uz laiku ieslēgs DLS no 1 līdz 6 stundu ilgumā, atkarībā no ieprogrammētā iestatījuma (sk. sadaļu [701], iespēja [7]).

[6]	Lietotāja iniciēts DLS: panelis mēģinās izsaukt DLS datoru.

[7]	Izmantošanai nākotnē

[8]	Izmantošanai nākotnē

Šķidro kristālu displeja (LCD) tastatūrām: aizritiniet līdz nepieciešamajai iespējai, tad nospiediet [#].

Papildus burtciparu tastatūras (PK 5500) funkcijas:

Ritinot caur pieejamo funkciju sarakstu, ir pieejamas šādas papildus funkcijas:

Notikumu (Event) buferis:	tiek izmantots, lai aplūkotu paneļa buferi ar reģistrētiem 500 notikumiem

Spilgtuma (Brightness) kontrole:	tiek izmantota, lai regulētu ekrāna fona apgaismojuma līmeni optimālai 	aplūkošanai

Kontrasta (Contrast) kontrole:	tiek izmantota, lai regulētu ekrāna kontrasta līmeni optimālai aplūkošanai

Skaņas (Buzzer) signāla kontrole:	tiek izmantota, lai regulētu skaņas signāla toni optimālai skaņai

[*][7][X] – komandu izvade (1-4)

Nospiediet [*] [7] [X]. Ja ir aktivēta "nepieciešams komandu izvades kods" (Command Output Code Required) iespēja, ievadiet derīgu lietotāja kodu. Panelis aktivēs jebkādu PGM izvadi, kas piešķirta komandu izvadei.

[*] [8] – uzstādītāja programmēšana

Nospiediet [*][8], un pēc tam Installer (uzstādītāja) kodu, lai ieietu uzstādītāja programmēšanas režīmā. Papildus informācijai izmantojiet nodaļu "Kā programmēt".

[*] [9] [Lietotāja kods] – apsardzes aktivizēšana bez ieejas iespējas

Nospiediet [*][9], un pēc tam derīgu lietotāja kodu. Sistēma aktivēsies režīmā "palikt" (Stay) un pēc tam, kad paies iziešanas aizkavējuma laiks, tā atslēgs ieejas aizkavējumu. Visas ar aizkavējumu ieprogrammētās zonas darbosies kā tūlītējas (Instant) zonas. Sistēmā mirgos Apsardzes aktivēšanas (Armed) signāllampiņa, lai norādītu, ka sistēma ir aktivēta bez ieejas aizkavējuma.

[*][0] – ātrā apsardzes aktivēšana/ātrā iziešana

Ātrā aktivēšana: kad sistēma ir deaktivēta, nospiediet [*] [0], lai aktivētu sistēmu. Sistēma aktivēsies tāpat, kā gadījumā, ja būtu ievadīts derīgs lietotāja kods.

Ātrā iziešana: sistēmai esot aktivētai, nospiediet [*] [0] lai aktivētu ātro iziešanu. Sistēma atļaus vienu zonu, kas ieprogrammēta ar aizkavējumu, pārkāpt vienu reizi turpmāko 2 minūšu laikā, neizmainot sistēmas statusu.

Nodaļa 2.5 – funkciju taustiņi

Tastatūrām ir 5 programmējami viena pieskāriena funkciju taustiņi, kas atrodas slejā tastatūras labajā pusē. Šos taustiņus iespējams arī aktivēt, attiecīgi nospiežot un turot numuru [1] - [5] 2 sekunžu ilgumā. Šo funkciju taustiņu noklusētās funkcijas PK sērijas tastatūrām ir šādas:

[1]	"Palikt" (Stay) apsardzes aktivēšana

[2]	"Prom" (Away) apsardzes aktivēšana

[3]	Durvju zvana aktivēšana/deaktivēšana

[4]	Ugunsgrēka trauksmes atiestatīšana – komandu izvade 2

[5]	Ātrā iziešana

3. daļa: programmēšana

Šī daļa sniedz visu nepieciešamo informāciju par to, kā ieprogrammēt visas nepieciešamās īpašības pamata sistēmai, kā arī vispārējiem pielietojumiem. Pilnīgam visu programmēšanas iespēju aprakstam skatiet PC1616/1832/1864 atsauces rokasgrāmatu (Reference Manual).

3.1	Šablona programmēšana

Izvēloties [#][8] [Uzstādītāja kods] [899] tiek rādīts patreizējais 5 ciparu šablona programmēšanas kods. Detalizētam aprakstam par pieejamajiem šabloniem un attiecīgajiem 5 ciparu kodiem skatiet pielikumu C -  šablonu programmēšana. Pēc derīga 5 ciparu šablona programmēšanas koda ievadīšanas, Jums tiks lūgts veikt zemāk norādīto darbību secību:

Šai īpašībai ir nepieciešama PK55xx vai RFK55xx sērijas tastatūra, v.1.1 vai jaunāka.

1.  Centrālās stacijas tālruņa numurs - ievadiet 32 rakstzīmju tālruņa numuru

Ieprogrammējiet nepieciešamo centrālās stacijas tālruņa numuru. Nospiediet [#], lai pabeigtu ievadīt, ja numurā ir mazāk par 32 cipariem. Šīs tālruņa numurs tiks ievadīts programmēšanas sadaļā [301].

2.  Centrālās stacijas uzskaites kods – ievadiet 6 ciparu kodu

Ieprogrammējiet nepieciešamo centrālās stacijas uzskaites kodu. Nospiediet [#], lai pabeigtu ievadīšanu, ja kodā ir mazāk par 6 cipariem. Šīs uzskaites kods tiks ievadīts programmēšanas sadaļā [310].

3. Nodalījuma uzskaites kods – ievadiet 4 ciparu kodu

Šo programmēšanas sadaļu ievadīt tiks lūgts tikai tad, ja kā komunikācijas formāts ir izvēlēts Contact ID (kontakta identifikācija). Ieprogrammējiet nepieciešamo nodalījuma uzskaites kodu. Šīs nodalījuma uzskaites kods tiks ievadīts programmēšanas sadaļā [311].

4. DLS pieejas kods – ievadiet 6 ciparu kodu

Ieprogrammējiet nepieciešamo DLS piekļuves kodu. Nospiediet [#], lai pabeigtu ievadīšanu, ja kodā ir mazāk par 6 cipariem. Šīs uzskaites kods tiks ievadīts programmēšanas sadaļā [403].

5. Nodalījuma 1 ieejas aizkavējums1, nodalījuma 1 izejas aizkavējums, ievadiet katru no 3 ciparu aizkavējuma laikiem

Ieprogrammējiet nepieciešamo 3 ciparu nodalījuma 1 ieejas aizkavējumu (sekundēs), un pēc tam nepieciešamo 3 ciparu nodalījuma 1 izejas aizkavējumu (sekundēs). Šīs vērtības tiks ievadīts programmēšanas sadaļas [005] apakšsadaļā [01] – attiecīgi ieeja 1 un 3.

6. Uzstādītāja kods

Ievadiet nepieciešamo 4 vai 6 ciparu uzstādītāja piekļuves kodu (atkarīgs no sadaļas [701] iespējas 5). Šis uzstādītāja piekļuves kods tiks ievadīts programmēšanas sadaļā [006]. Pēc tam, kad uzstādītāja kods ir ieprogrammēts, tastatūra atgriezīsies pamata programmēšanas izvēlnē.

Pēc tam, kad veikta aparatūras vai programmatūras atgriešana pie noklusētajiem iestatījumiem, visa šablona programmēšana jāveic no jauna.

3.2	DLS programmēšana

3.2.1	Lokālā programmēšana:

Lai iestatītu lokālo programmēšanu, izmantojot DLS, rīkojieties saskaņā ar zemāk norādīto:

1. 	Uzsāciet lejupielādi, lietojot DLS programmatūru

2. 	Savienojiet datoru ar DLS programmatūru un programmējamo trauksmes paneli ar RS-232/PC-Link kabeli.

DLS personālā datora savienošanas ar paneli gadījumā savienojums tiks uzsākts automātiski.

3.2.2	Attālināta programmēšana (caur tālruņa līniju):

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu [400] 21. lpp.

Paneļa baterijas spriegumu ir iespējams uzraudzīt, lietojot DLS programmatūru.

Pēc tam, kad paneļa informācija ir augšupielādēta, baterijas spriegumu ir iespējams aplūkot DLS sesijas logā.

3.3	Detalizēta tastatūras programmēšana

DSC pirms sistēmas programmēšanas iesaka aizpildīt programmēšanas darba lapu ar nepieciešamo programmēšanas informāciju. Tādejādi tiks samazināts programmēšanai nepieciešamais laiks un tas palīdzēs izvairīties no kļūdām.

Lai ieietu uzstādītāja programmēšanas režīmā, nospiediet [*] [8] [Uzstādītāja kods]. Mirgos Program (Programmēt) signāllampiņa (programmējamo tastatūru ar LCD displejos parādīsies "Enter Section" (ieiet sadaļā). Kļūdas tonis norāda, ka uzstādītāja kods ir nepareizs; nospiediet [#], lai atceltu iepriekš ieadītās rakstzīmes, un ievadītu kodu no jauna.

Noklusētais uzstādītāja kods ir [5555].

Armed  (aktivētas apsardzes) un Ready (gatavības) signāllampiņa norāda programmēšanas statusu:

Deg Armed signāllampiņa	Panelis gaida 3 ciparu sadaļas numuru

Moduļa programmēšanas režīmā, tiek gaidīta sadaļas numura ievadīšana.

Deg Ready signāllampiņa	Panelis gaida datu ievadīšanu

Mirgo Ready signāllampiņa	Panelis gaida HEX datu ievadīšanu

Jūs nevarat ieiet uzstādītāja programmēšanas režīmā laikā, kad sistēma vai kāds no nodalījumiem ir ar ieslēgtu apsardzi vai ir trauksmes režīmā.

3.3.1	Pārslēdzamo iespēju ar diviem stāvokļiem programmēšana:

ievadiet 3 ciparu programmēšanas sadaļas numuru:

•	Armed (aktivēta) signāllampiņa nodzisīs, un

•	Iedegsies Ready (gatavības) signāllampiņa.

•	Tastatūra rādīs, kādas iespējas atrodas stāvoklī ON (ieslēgta) vai OFF (izslēgta) saskaņā ar diagrammu.

•	Lai ieslēgtu (ON) vai izslēgtu (OFF) iespēju, nospiediet uz tastatūras attiecīgo skaitli. Attiecīgi izmainīsies rādījums.

•	Kad visas pārslēdzamās iespējas ir pareizi nokonfigurētas, nospiediet taustiņu [#] , lai izietu no programmēšanas sadaļas.

•	Ready (gatavības) signāllampiņa nodzisīs un iedegsies Armed (apsardze aktivizēta) signāllampiņa.

| Tastatūras tips | Iespēja ieslēgta | Iespēja izslēgta |
| --- | --- | --- |
| Gaismas diožu | Zonas signāllampiņa ieslēgta | Zonas signāllampiņa izslēgta |
| Fiksētā ziņojuma LCD | Indikatora Nr. ieslēgts | Indikatora Nr. izslēgts |
| Programmējamā ziņojuma LCD | Tiek rādīts # | Tiek rādīts [-] |

3.3.2	Decimālo un heksadecimālo (HEX) datu programmēšana:

•	ievadiet 3 ciparu programmēšanas sadaļas numuru.

•	Armed (apsardze aktivizēta) signāllampiņa nodzisīs, un iedegsies Ready (gatavības) signāllampiņa.

•	Ievadiet datus attiecīgajos lauciņos.

Sadaļām, kam nepieciešami vairāki 2 vai 3 ciparu numuri, tastatūra pēc katra 2 vai 3 ciparu numura ievadīšanas atskaņos pīkstienu un pāries pie nākošā punkta sarakstā. Pēc tam, kad ir ievadīts sadaļas pēdējais cipars, tastatūra ātri nopīkstēsies 5 reizes un izies no programmēšanas sadaļas. Ready (gatavības) signāllampiņa nodzisīs, un iedegsies Armed (apsardze aktivizēta) signāllampiņa.

Sadaļām, kam nav nepieciešama datu ievadīšana katrā lauciņā (kā tālruņu numuriem), pēc visu nepieciešamo datu ievadīšanas nospiediet [#] taustiņu, lai izietu no programmēšanas sadaļas.  Ready (gatavības) signāllampiņa nodzisīs, un iedegsies Armed (apsardze aktivizēta) signāllampiņa.

Lai izietu no programmēšanas sadaļas, jebkurā brīdī ir iespējams nospiest [#].  Visas līdz šim brīdim veiktās izmaiņas tiks saglabātas.

Dažreiz ir nepieciešams ievadīt HEX (heksadecimālos) ciparus. Lai ievadītu HEX ciparu, nospiediet [*] taustiņu, lai sāktu HEX programmēšanu. Mirgos Ready (gatavības) signāllampiņa. Informācijai izmantojiet zemāk redzamo tabulu, un nospiediet nepieciešamajam HEX ciparam atbilstošo skaitli. Ready (gatavības) signāllampiņa turpinās mirgot. Vēlreiz nospiediet [*], lai atgrieztos normālās, decimālās programmēšanas režīmā. Iedegsies Ready (gatavības) signāllampiņa.

Papildus standarta cipariem 0-9, nepieciešamības gadījumā iespējams ieprogrammēt HEX ciparus un īpašās zvanītāja funkcijas.

| Vērtība | Ievadīt | Tālruņa zvanītājs |
| --- | --- | --- |
| HEX [A] HEX [B] HEX [C] HEX [D] HEX [E] HEX [F] | Nospiediet [*][1][*] Nospiediet [*][2][*] Nospiediet [*][3][*] Nospiediet [*][4][*] Nospiediet [*][5][*] Nospiediet [*][6][*] | Nav atbalstīts Simulēts [*] taustiņš Simulēts [#] taustiņš Zvana toņa meklēšana Divu sekunžu pauze Numura beigas |

3.3.3  	Kā iziet no uzstādītāja programmēšanas:

Lai izietu no uzstādītāja programmēšanas, nospiediet [#]  taustiņu, kad panelis atrodas 3 ciparu sadaļas numura gaidīšanas režīmā (deg Armed (aktivēta) signāllampiņa).

3.3.4	Programmēšanas iestatījumu aplūkošana

Gaismas diožu un LCD5501Z tastatūrām

Jebkādu programmēšanas sadaļu ir iespējams aplūkot, uz gaismas diožu vai LCD5501Z tastatūras. Kad tiek ieiets programmēšanas sadaļā, tastatūra nekavējoties rādīs pirmo ieprogrammētās informācijas ciparu šajā sadaļā. Tastatūra rāda informāciju binārā formātā, atbilstoši zemāk redzamajam attēlam:

Nospiediet jebkuru no ārkārtas gadījuma taustiņiem (Fire (ugunsgrēks), (Auxiliary) ārējs vai (Panic) panika), lai pārietu pie nākošā cipara.

Kad ir aplūkoti visi cipari šajā sadaļā, panelis izies no sadaļas: Ready (gatavības) signāllampiņa nodzisīs, un iedegsies Armed (aktivēta) signāllampiņa, gaidot nākošā 3 ciparu programmēšanas sadaļas numura ievadīšanu. Nospiediet taustiņu [#], lai izietu no sadaļas

Tastatūrai ar LCD (šķidro kristālu displeju)

Tastatūra, ieejot programmēšanas sadaļā,  nekavējoties parādīs visu ieprogrammēto informāciju. Lai ritinātu caur rādītājiem datiem, lietojiet bultiņu taustiņus (< >). Lai izietu no sadaļas, ritiniet līdz rādāmo datu beigām, vai nospiediet taustiņu [#].

(attēlā – lūdzu skatiet Hex datu ievadīšanas norādījumus / vērtība / zona /zonas signāllampiņa izslēgta / zonas signāllampiņa ieslēgta)

4. daļa – programmēšanas apraksti

Tālāk sniegts īss Power PC 1616/1832/1864 kontroles paneļa īpašību un iespēju apraksts. Pilnīgam visu programmēšanas iespēju, ierobežojumu un prasību aprakstam, skatiet PC1616/1832/1864 atsauces rokasgrāmatu (Reference Manual).

Sadaļa [001] līdz [004] – zonu definīcijas

Iespēja	Apraksts

[00]	Nulles zona: zona nav izmantota

[01]	Aizkavējums 1: kad aktivēta apsardze, pārkāpuma gadījumā nodrošina ieiešanas aizkavējumu (seko ieejas aizkavējums 1)

[02]	Aizkavējums 2: kad aktivēta apsardze, pārkāpuma gadījumā nodrošina ieiešanas aizkavējumu (seko ieejas aizkavējums 2)

[03]	Acumirklīga trauksme: aktivējot apsardzi, pārkāpuma gadījumā tūlītēja trauksme

[04]	Interjers: aktivētai apsardzei zonas pārkāpuma gadījumā, pēc ieejas aizkavējuma (ja tas ir aktīvs), sekos tūlītēja trauksme

[05]	Interjers "palikt"/"prom": identiski "interjers" iespējai, izņemot ka panelis automātiski apies zonu, ja apsardze aktivēta "palikt" režīmā

[06]	Aizkavējums "palikt"/"prom": identiski "aizkavējums 1" iespējai, izņemot ka panelis automātiski apies zonu, ja apsardze aktivēta "palikt" režīmā

[07]	Aizkavējums 24-stundu aizsardzība pret ugunsgrēku (vadu savienojums): pārkāpuma gadījumā tūlītēja skaņas trauksme, komunikācija aizkavēta par 30 sekundēm – ja trauksme tiek atzīta šajā laikā (nospiežot taustiņu), trauksme noklusīs pēc 90 sekundēm, un tiks atkārtots cikls – ja ne, trauksme tiks apturēta, un pārraidīta pēc 30 sekunžu aizkavējuma

[08]	Standarta 24-stundu aizsardzība pret ugunsgrēku (vadu savienojums): tūlītēja trauksme un komunikācija pārkāpuma gadījumā

[09]	24 stundu uzraudzība (vadu savienojums): tūlītēja trauksme un komunikācija pārkāpuma gadījumā. Netiks atskaņots zvans vai tastatūras skaņas signāls.

[10]	24 stundu uzraudzības skaņas signāls: tūlītēja trauksme, panelis aktivēs tastatūras skaņas signālu zvana izvades vietā

[11]	24 stundu aizsardzība pret zādzību: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, tiek atskaņots trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma. Atskaites kods BA, BH

[12]	24 stundu uzturēšana: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma neskan. Atskaites kods BA, HH

[13]	24 stundu gāze: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, tiek atskaņots trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma. Atskaites kods GA, GH

[14]	24 stundu karstums: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, tiek atskaņots trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma (zināms arī kā augsta temperatūra). Atskaites kods KA, KH

[15]	24 stundu medicīniskā trauksme: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma neskan. Atskaites kods MA, MH

[16]	24 stundu panikas trauksme: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, tiek atskaņots trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma. Atskaites kods PA, PH

[17]	24 stundu ārkārtas gadījuma trauksme: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, tiek atskaņots trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma. Atskaites kods QA, QH

[18]	24 stundu smidzinātāja trauksme: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, tiek atskaņots trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma. Atskaites kods SA, SH

[19]	24 stundu ūdens trauksme: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, tiek atskaņots trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma (zināms arī kā augsts ūdens līmenis). Atskaites kods WA, WH

[20]	24 stundu sala trauksme: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, tiek atskaņots trauksmes skaņas signāls pēc noklusējuma (zināms arī kā zema temperatūra). Atskaites kods ZA, ZH

[21]	24 stundu atslēgu mehānismu aizskaršanas trauksme: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, paneli nav iespējams aktivēt, kamēr netiek ieiets uzstādītāja programmēšanas režīmā

[22]	Tūlītēja aktivēšana ar pārslēdzēju: aktivē vai deaktivē apsardzes sistēmu pārkāpuma gadījumā

[23]	Uzturēta aktivēšana ar pārslēdzēju: sistēma tiek aktivēta pārkāpuma gadījumā, pēc atjaunošanas sistēma tiek deaktivēta

[24]	Izmantošanai nākotnē

[25]	Interjers/aizkavējums: zona darbosies, kā interjera zona, trauksmei esot aktivētai "Prom" režīmā, un kā aizkavējuma zona, trauksmei esot "Palikt" režīmā

[26]	24 stundu trauksmes neesamība: zona neziņos par trauksmi. Iespējams izmantot ar zonas sekotāja funkciju automātiskiem pielietojumiem

[29]	Automātiski pārbaudīta ugunsbīstamība: pārkāpuma gadījumā sistēma atiestatīs dūmu detektorus uz 20 sekundēm, tad 10 sekundes gaidīs, lai detektori nostabilizējas. Ja 60 sekunžu laikā tiks noteikta vēl viena ugunsgrēka trauksme, zona nekavējoties ieies trauksmes režīmā.

[30]	Uzraudzība: tūlītēja trauksme, sistēma aktivēs tastatūras skaņas signālu. Lai apklusinātu tastatūras skaņas signālu, nepieciešams derīgs lietotāja kods.

[31]	Dienas zona: tūlītēja trauksme, kad sistēma tiek aktivēta, tastatūras skaņas signāls (bez trauksmes), kad sistēma tiek deaktivēta.

[32]	Tūlītēja "palikt"/"prom" trauksme: identiski "Tūlītējai trauksmei", izņemot, ka panelis automātiski apies zonu, ja apsardze aktivēta "palikt" režīmā

[35]	24 stundu zvana/skaņas signāla trauksme: tūlītēja trauksme pārkāpuma gadījumā, aktivējot sistēmu, tiks aktivēta zvana izeja, tastatūras skaņas signāls deaktivējot apsardzi

[36]	24 stundu ne-noslēdzama aizskaršanas zona: Tūlītējs "aizskaršanas" nosacījums pārkāpuma gadījumā. Aktivējas gan aktivētas apsardzes gan deaktivētas apsardzes stāvoklī.

[37]	Nakts zona: darbojas, kā "interjers palikt/prom", taču tiks apiets, ja lietotājs nospiež [*] [1], lai atkāroti aktivētu "palikt/prom" zonas, sistēmai esot aktivētai "palikt" režīmā

[87]	Aizkavējums 24-stundu aizsardzība pret ugunsgrēku (bezvadu savienojums/ar piešķiramu adresi): Darbojas tāpat, kā aizkavējums 24 stundu aizsardzība pret ugunsgrēku (vadu savienojums), taču jāizmanto bezvadu dūmu detektoriem, vai detektoriem ar piešķiramām adresēm.

[88]	Standarta 24-stundu aizsardzība pret ugunsgrēku (bezvadu savienojums/ar piešķiramu adresi): Darbojas tāpat, kā standarta 24 stundu aizsardzība pret ugunsgrēku (vadu savienojums), taču jāizmanto bezvadu dūmu detektoriem, vai detektoriem ar piešķiramām adresēm.

Sadaļa [005] – sistēmas laiks

Pēc ieejas sadaļā [005], ievadiet 2 ciparu apakšsadaļas numuru nepieciešamajam nodalījumam un ieprogrammējiet Entry Delay 1 (ieejas aizkavējums 1), Entry Delay 2 (ieejas aizkavējums 2) un Exit Delay (izejas aizkavējums) katram no sistēmas nodalījumiem. Derīgi skaitļi ir robežās no [001] līdz [255] vai [045] līdz [255] - SIA CP-01 paneļiem (sekundēs). Ieejiet apakšsadaļā [09], lai ieprogrammētu Bell Cut-Off (zvana atslēgšanas) laiku. Derīgi skaitļi ir robežās no [001] līdz [255] (minūtēs).

Sadaļa [006] – uzstādītāja kods

Noklusētais uzstādīja kods ir [5555] vai [555555], ja ir ieslēgta 6 ciparu piekļuves koda iespēja.

Sadaļa [007] – galvenais kods

Noklusētais galvenais kods ir [1234] vai [123456], ja ir ieslēgta 6 ciparu piekļuves koda iespēja.

Sadaļa [008] – apkopes kods

Noklusētais apkopes kods ir [AAAA] (nav ieprogrammēts). Ar šo kodu var aktivēt apsardzi jebkurā nodalījumā, taču nevar to deaktivēt, ja vien nodalījums neatrodas trauksmes režīmā.

Sadaļa [009] līdz [011] – PGM izejas

PC1616 un PC 1832 ir divas iebūvētas PGM izejas (PGM1 un PGM2). PC 1864 ir četras iebūvētas PGM izejas (no PGM1 līdz PGM2). Panelis ir spējīgs nodrošināt līdz pat 14 PGM izejām (8 papildus zemas strāvas PGM izejas ar PC5208 moduli, 4 papildus augstas strāvas PGM izejas ar PC5204 moduli).

PGM izejas iespējas:

Iespēja	Apraksts

[00]	Izmantošanai nākotnē

[01]	Ugunsgrēks un ielaušanās: izeja aktivēsies (nepārtraukta izvade ielaušanās gadījumā, pulsējoša – ugunsgrēka gadījumā), ja izvēlētajā sadaļā notiek trauksme.

[02]	Izmantošanai nākotnē

[03]	Sensora atiestatīšana: izeja normāli tiks aktivēta un deaktivēta uz 5 sekundēm, kad tiek ievadīta [#] [7] [2] ugunsgrēka trauksmes atiestatīšanas komanda, vai kad tiek noteikta automātiskās pārbaudes ugunsgrēka trauksme (Auto-Verify Fire alarm)

[04] 	2 vadu dūmu detektora ieeja: konfigurē PGM2, kā 2 vadu dūmu detektora ievade (tikai PGM2)

[05] 	Aktivētas apsardzes statuss: izeja tiks aktivēta, kad ir aktivētā apsardze visos izvēlētajos nodalījumos

[06]	Gatavības statuss: izeja aktivēsies, kad visi izvēlētie nodalījumi atrodas gatavības statusā (Ready (gatavības) signāllampiņa deg).

[07]	Tastatūras skaņas signāla sekošana: izvade aktivēsies un sekos tastatūras skaņas signāls izvēlētajam nodalījumam, kad notiek šādi notikumi: ieejas aizkavējums, durvju zvans, izejas aizkavējums ar skaņu, apsardzes automātiskās aktivēšanas iepriekšējs brīdinājums, 24 stundu uzraudzības skaņas signāla zonas trauksme

[08]	Pieklājības pulss: izeja aktivēsies ieiešanas/iziešanas aizkavējuma laikā, ja izvēlētajam nodalījumam nav aktivēta apsardze — tā paliks aktīva papildus 2 minūtes pēc tam, kad ieejas vai izejas aizkavējums beidzas

[09]	Sistēmas darbības traucējums: izeja aktivēsies, kad pastāv jebkāds no izvēlētajiem darbības traucējumu nosacījumiem

[10]	Aizslēgšanas sistēmas notikums (stroboskopa impulss): izeja aktivēsies, kad notiek izvēlētais nosacījums jebkurā no izvēlētajiem nodalījumiem. Izeju iespējams ieprogrammēt, lai tā sekotu taimerim

[11]	Sistēmas ietekmēšana: izeja aktivēsies, kad pastāv jebkāds iejaukšanās tās darbībā nosacījums

[12]	TLM un trauksme: izeja aktivēsies, ja pastāv problēmas ar tālruņa līniju, un rodas trauksmes stāvoklis

[13]	Kissoff (atteikums): izeja aktivēsies uz 2 sekundēm, kad no centrālās stacijas tiek saņemts derīgs atteikums (kissoff)

[14]	Zemes starts: izeja aktivēsies uz 2 sekundēm, kad panelis mēģina izmantot tālruņa līniju (nepieciešams ieprogrammēt papildus zvana toņa meklēšanu centrālās stacijas tālruņa numurā - HEX [D])

[15]	Tālvadības darbība: izeju iespējams aktivēt/deaktivēt, lietojot DLS programmatūru

[16]	Izmantošanai nākotnē

[17]	Aktivēta apsardze "prom" statusā: aktivējas, kad visi izvēlētie nodalījumi ir aktivēta "prom" stāvoklī

[18]	Aktivētas apsardze "palikt" statusā: aktivējas, kad visi izvēlētie nodalījumi ir aktivēta "palikt" stāvoklī

[19]	Komandas izvade 1: aktivējas, kad izvēlētajā nodalījumā tiek ievadīta [*] [7] [1] komanda —  komanda var tikt ieprogrammēta, lai pieprasītu derīgu pieejas kodu un izeju iespējams ieprogrammēt, lai tas aktivētos sadaļā [170] ieprogrammētajā laikā vai ieprogrammēt to aizslēgt slēdzeni.

[20]	Komandas izvade 2: aktivējas, kad izvēlētajā nodalījumā tiek ievadīta [*] [7] [2] komanda —  komanda var tikt ieprogrammēta, lai pieprasītu derīgu pieejas kodu un izeju iespējams ieprogrammēt, lai tas aktivētos sadaļā [170] ieprogrammētajā laikā vai ieprogrammēt to aizslēgt slēdzeni.

[21]	Komandas izvade 3: aktivējas, kad izvēlētajā nodalījumā tiek ievadīta [*] [7] [3] komanda —  komanda var tikt ieprogrammēta, lai pieprasītu derīgu pieejas kodu un izeju iespējams ieprogrammēt, lai tas aktivētos sadaļā [170] ieprogrammētajā laikā vai ieprogrammēt to aizslēgt slēdzeni.

[22]	Komandas izvade 4: aktivējas, kad izvēlētajā nodalījumā tiek ievadīta [*] [7] [4] komanda —  komanda var tikt ieprogrammēta, lai pieprasītu derīgu pieejas kodu un izeju iespējams ieprogrammēt, lai tas aktivētos sadaļā [170] ieprogrammētajā laikā vai ieprogrammēt to aizslēgt slēdzeni.

[23]	Klusa 24 stundu ievade: izmaina PGM uz 24 stundu klusuma zonu (tikai PGM2)

[24]	Dzirdama 24 stundu ievade: izmaina PGM uz 24 stundu zonu ar skaņas signālu (tikai PGM2)

[25]	Ugunsgrēks un ielaušanās ar aizkavējumu: darbojas, tāpat, kā ugunsgrēka un ielaušanās izeja, taču neaktivējas, līdz nebeidzas TX aizkavējuma laiks

[26]	Baterijas testa izvade: izvade katru diennakti pusnaktī aktivējas uz 10 sekundēm.

[28]	Izvades aizkavēšanās: aktivējas, kad jebkādā piešķirtajā nodalījumā notiek aizkavēšanās trauksme (Holdup Alarm). Paliek aktīva, līdz visi piešķirtie nodalījumi ir aktivēti vai deaktivēti. Neaktivēsies, ja aizkavēšanās zona pāriet darbības traucējuma vai ietekmēšanas nosacījuma stāvoklī.

[29]	Zonas sekotājs (zonas 1-8): aktīvs, kad ir aktīva jebkāda no izvēlētajām zonām, un dezaktivējas, kad visas izvēlētās zonas tiek atjaunotas.

[30]	Nodalījuma statusa trauksmes atmiņa: Aktivējas, ja izvēlētā nodalījuma apsardze ir aktivēta. izvade trauksmes gadījumā sūtīs pulsējošu signālu - viena sekunde ieslēgtā /viena sekunde izslēgtā stāvoklī.

[31]	Alternatīvs komunikators: aktivējas, kad notiek izvēlētais sistēmas notikums. Ja tiek aktivēta aktivētas sistēmas stāvoklī, paliek aktīvs, līdz apsardze tiek deaktivēta. Ja tiek aktivēts deaktivētā apsardzes režīmā, paliek aktīvs, līdz tiek ievadīts derīgs pieejas kods zvana atslēgšanās laika robežās, vai sistēmas apsardze tiek aktivēta pēc tam, kad pagājis zvana atslēgšanās laiks.

[32]	Atvēršana pēc trauksmes: aktivējas uz 5 sekundēm, kad sistēma pēc trauksmes ir deaktivēta.

[33]	Zvana statuss un programmēšanas piekļuves izvade: aktivējas, kad ir aktīvs zvans, uzstādītāja programmēšanas režīms vai DLS. Paliek aktīvs līdz zvans vairs nav aktīvs, ir iziets no uzstādītāja programmēšanas režīma, un atvienota DLS programmēšana.

[34]	Aktivizēta  apsardze "Prom" režīmā bez zonu apiešanas statusa: aktivējas, kad tiek aktivēta apsardze "palikt"/"prom" zonās un neviena zona nav apieta.

[35]	Zonas sekotājs (zonas 9-16): aktīvs, kad ir aktīva jebkāda no izvēlētajām zonām, un dezaktivējas, kad visas izvēlētās zonas tiek atjaunotas.

[36]	Zonas sekotājs (zonas 17-24): aktīvs, kad ir aktīva jebkāda no izvēlētajām zonām, un dezaktivējas, kad visas izvēlētās zonas tiek atjaunotas.

[37]	Zonas sekotājs (zonas 25-32): aktīvs, kad ir aktīva jebkāda no izvēlētajām zonām, un dezaktivējas, kad visas izvēlētās zonas tiek atjaunotas.

[38]	Zonas sekotājs (zonas 33-40): aktīvs, kad ir aktīva jebkāda no izvēlētajām zonām, un dezaktivējas, kad visas izvēlētās zonas tiek atjaunotas.

[39]	Zonas sekotājs (zonas 41-48): aktīvs, kad ir aktīva jebkāda no izvēlētajām zonām, un dezaktivējas, kad visas izvēlētās zonas tiek atjaunotas.

[40]	Zonas sekotājs (zonas 49-56): aktīvs, kad ir aktīva jebkāda no izvēlētajām zonām, un dezaktivējas, kad visas izvēlētās zonas tiek atjaunotas.

[41]	Zonas sekotājs (zonas 57-64): aktīvs, kad ir aktīva jebkāda no izvēlētajām zonām, un dezaktivējas, kad visas izvēlētās zonas tiek atjaunotas.

* sk. sadaļu [501]-[514] – programmējamie izvades atribūti, PGM izvades iespēja [29] un [35]-[41] iespēja 8, 23. lpp.

Sadaļa [012] – tastatūras bloķēšana

Sistēmu iespējams ieprogrammēt bloķēt tastatūru, ja tiek ievadīta virkne nepareizu lietotāja vai uzstādītāja kodu. Kad ir aktīva bloķēšana, nospiežot taustiņu, visas tastatūras izvada 2 sekundes ilgu kļūdas toni. Ievadiet nepareizo kodu skaitu pirms tastatūra tiek bloķēta. Derīgi ir skaitļi robežās no [000] līdz [255]. Ieprogrammējiet datus uz [000], lai atslēgtu šo iespēju.  Tastatūras paliks bloķētā stāvoklī tādu minūšu skaitu, kāds ieprogrammēts bloķēšanas ilguma (Lockout Duration) parametrā. Derīgi ir skaitļi robežās no [000] līdz [255].

Sadaļa [013] – pirmais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	ON (ieslēgta): zona pieprasa normāli slēgtas cilpas. OFF (izslēgta): zona pieprasa 5.6K  līnijas beigu rezistorus.

[2]	Ieslēgta: zona pieprasa dubultos līnijas beigu rezistorus. Izslēgta: zona pieprasa vienu līnijas beigu rezistoru.

[3]	Ieslēgta: aktivējot apsardzi, tastatūra parādīs visus darbības traucējumu nosacījumus. Izslēgta: aktivējot apsardzi, tastatūra parādīs tikai ugunsgrēka trauksmes nosacījumus.

Šai iespējai jābūt izslēgtai (OFF), ja sistēmā tiek izmantotas LCD5500 v2.x vai vecākas tastatūras.

[4]	Ieslēgta: tiks rādīts vienīgi darbības traucējums. Izslēgta: tastatūras rādīs darbības traucējumu un zonas pārkāpumu, ja tiek noteikts aparatūras aizskaršanas darbības traucējums.

[5]	Ieslēgta: automātiskās apsardzes aktivēšanas grafiki (Programmēšanas sadaļas [181]-[188]) būs pieejami lietotājam [*] [6] izvēlnē.

Izslēgta: automātiskās apsardzes aktivēšanas grafiki nebūs pieejami lietotājam [*] [6] izvēlnē.

[6]	Ieslēgta: tiks ieslēgta dzirdamas izejas kļūdas iespēja. Ja aizkavējuma zona nav pareizi nodrošināta, un nav ar spēku aktivēta, izejas aizkavējuma beigās sistēma pāries ieejas aizkavējuma režīmā un ieslēgs zvana izvadi. Zvans skanēs arī gadījumā, ja aizkavējuma zona tiks atvērta 10 sekunžu laikā no izeja aizkavējuma taimauta. Izslēgta: tastatūra atskaņos ieejas aizkavējumu caur tastatūru, tāpat, kā normālā gadījumā.

[7]	Ieslēgta: sistēma nereģistrēs papildus trauksmes zonai, kas sasniegusi atkārtošanās (swinger) izslēgšanās slieksni.

Izslēgta: tiks reģistrētas visas zonu trauksmes.

[8]	Ieslēgta: lai paziņotu par ugunsgrēka trauksmēm, tiek lietots ugunsgrēka trauksmes signāls.

(½ sekundi ieslēgts, ½ sekundi izslēgts, ½ sekundi ieslēgts, ½ sekundi izslēgts ½ sekundi ieslēgts, 1½ sekundi izslēgts).

Izslēgta: sistēma izvadīs pulsējošu signālu (½ sekundi ieslēgts, ½ sekundi izslēgts).

Sadaļa [014] – otrais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	ON (ieslēgta): sistēma ieslēdz zvana izvadi vienu reizi, kad nodalījuma apsardze tiek aktivēta, divas – kad tā tiek deaktivēta. OFF (Izslēgta): zvana izvade  neaktivējas. Informācijai skatiet [017]  iespēju 8.

[2]	Ieslēgta: sistēma ieslēdz zvana izvadi ik pēc 10 sekundēm apsardzes automātiskās ieslēgšanās iepriekšējā brīdinājuma laikā. Izslēgta: zvana izvade neaktivējas.

[3]	Ieslēgta: sistēma ieslēgs zvana izvadi vienu reizi sekundē iziešanas aizkavējuma laikā, pēdējās 10 sekundes ieslēdzot to 3 reizes sekundē. Izslēgta: zvana izvade neaktivējas.

[4]	Ieslēgta: sistēma ieslēgs zvana izvadi vienu reizi sekundē ieiešanas aizkavējuma laikā, pēdējās 10 sekundes ieslēdzot to 3 reizes sekundē. Izslēgta: zvana izvade neaktivējas.

[5]	Ieslēgta: sistēma ieslēdz zvana izvadi ik pēc 10 sekundēm, pastāvot darbības traucējuma nosacījumam. Izslēgta: zvana izvade neaktivējas.

[6]	Ieslēgta: sistēma atskaņos tastatūras skaņas signālu katru sekundi, un 3 reizes sekundē pēdējo 10 sekunžu laikā, izejas aizkavējuma laikā, kad sistēma ir aktivēta ar lietotāja kodu, vai aktivēta "prom" režīmā. Izslēgta: tastatūra nepīkstēs.

[7]	Ieslēgta: izejas aizkavējums tiks pārtraukts (saīsināts uz 5 sekundēm), kad tiek pārkāpta aizkavējuma 1 zona, un atjaunots pēc tam, kad sistēmas apsardze tiek aktivēta. Izslēgta: izejas aizkavējums neveiks normālo atskaiti.

[8]	Ieslēgta: zvana izvade neaizkavēsies ugunsgrēka trauksmes gadījumā. Lietotājam jāieslēdz zvana signāls, izmantojot derīgu lietotāja kodu. Izslēgta: zvana izvadei notiks parastais aizkavējums.

Sadaļa [015] – trešais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: būs pieejams tastatūras [F] ugunsgrēka stāvokļa taustiņš. Izslēgta: tastatūras [F] ugunsgrēka stāvokļa taustiņš būs deaktivēts.

[2]	Ieslēgta: tastatūras [P] panikas stāvokļa taustiņam darbosies skaņas signāls (zvana izvade).  Izslēgta: tastatūras [P] panikas stāvokļa taustiņš darbosies bez skaņas.

[3]	Ieslēgta: tiks ieslēgta ātrās izejas iespēja. Izslēgta: ātrās izejas iespēja tiks deaktivēta.

[4]	Ieslēgta: tiks ieslēgta apsardzes ātrās aktivēšanas [*] [0] iespēja. Izslēgta: apsardzes ātrās aktivēšanas [*] [0] iespēja tiks deaktivēta.

Ja šī iespēja ir deaktivēta, pēc tam, kad ir nospiesti "palikt" vai "prom" funkciju taustiņi, nepieciešams ievadīt derīgu lietotāja kodu.

[5]	Ieslēgta: pēc [#] [1] nospiešanas piekļuvei apiešanas īpašībai ir nepieciešams derīgs lietotāja kods. Izslēgta: lietotāja kods nav nepieciešams.

[6]	Ieslēgta: galvenais kods (lietotāja kods 40) var tikt izmainīts vienīgi uzstādītāja programmēšanā. Izslēgta: galvenais kods var tikt izmainīts, lietojot lietotāja programmēšanas [*] [5] komandu.

[7]	Ieslēgta: sistēma uzrauga tālruņa līniju un rāda darbības traucējumu atvienošanas gadījumā. Izslēgta: tālruņa līnija netiek uzraudzīta.

[8]	Ieslēgta: sistēma aktivē zvana izvadi, ja tiek konstatēts tālruņa līnijas darbības traucējums sistēmai esot aktivētas apsardzes stāvoklī. Izslēgta: sistēma aktivē tastatūrā iebūvēto darbības traucējuma skaņas signālu.

Sadaļa [016] – ceturtais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: sistēma uzrauga maiņstrāvas ieeju un rāda darbības traucējumu darbības traucējuma gadījumā. Izslēgta: maiņstrāvas ieeja netiek kontrolēta

[2]	Ieslēgta: darbības traucējuma signāllampiņa mirgo gadījumā, ja tiek konstatēts maiņstrāvas padeves traucējums Izslēgta: iedegas darbības traucējuma signāllampiņa (tā nemirgo)

[3]	Ieslēgta: tastatūra nodziest (nedeg neviena indikatora signāllampiņa), ja 30 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš. Izslēgta: tastatūra nenodziest.

[4]	Ieslēgta: pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma atjaunošanai ir nepieciešams derīgs lietotāja kods. Izslēgta: jebkura taustiņa nospiešana atgriezīs tastatūru normālā darbības režīmā.

[5]	Ieslēgta: aktivēts tastatūras fona apgaismojums. Izslēgta: tastatūras fona apgaismojums deaktivēts.

[6]	Ieslēgta: sistēma uz laiku aktivē tastatūras nodzēšanas iespēju, ja tiek konstatēts maiņstrāvas padeves traucējums (lai aizsargātu dublējuma bateriju). Izslēgta: sistēma darbosies kā parasti.

[7]	Ieslēgta: tastatūra ieslēdz Bypass (apiešanas) signāllampiņu, ja zonas ir apietas laikā, kad apsardze ir aktivēta. Izslēgta: Bypass (apiešanas) signāllampiņa izslēdzas, kad apsardze ir aktivēta.

[8]	Ieslēgta: sistēma uzrauga tastatūras aizskaršanu. Izslēgta: sistēma neuzrauga tastatūras aizskaršanu.

Sadaļa [017] – piektais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: sistēma nesaista bezvadu taustiņus ar lietotāja kodiem. Izslēgta: sistēma piešķirs lietotāja kodu 17 bezvadu taustiņam #01, lietotāja kodu 18 bezvadu taustiņam #02, utt. Ja bezvadu taustiņš tiek izmantots apsardzes aktivēšanai vai deaktivēšanai, sistēma ziņos par atvēršanu vai aizvēršanu attiecībā uz saistīto lietotāja kodu.

[2]	Ieslēgta: sistēma reģistrē RF traucējumu nosacījumu, ja šāds nosacījums pastāv 5 minūšu ilgumā. Izslēgta: sistēma reģistrē traucējumu nosacījumu pēc 30 sekundēm.

[3]	Ieslēgta: tastatūra pīkstēs, ja tiek noteikts RF traucējums. Izslēgta: par traucējumu netiek ziņots ar tastatūras skaņas signālu.

[4]	Ieslēgta: tiks aktivēta Double Hit (dubultā sitiena) iespēja. Divi vienas un tās pašas zonas pārkāpumi zonas šķērsošanas taimerī (Cross Zone Timer) tiks uzskatīti par derīgu policijas kodu vai zonas šķērsošanas notikumu. Sistēma sniegs atskaiti par notikumu un reģistrēs to notikumu buferī. Izslēgta: divas trauksmes no vienas un tās pašas zonas nav derīgs policijas kods vai zonas šķērsošanas notikums.

[5]	Ieslēgta: sistēma reģistrē un ziņo par Late-To-Close (vēlas aizvēršanas) notikumu, ja tā automātiski ieslēdz apsardzi ieprogrammētajā laikā (bet ne tad, ja automātisko ieslēgšanos izraisa No-Activity Arming (bez aktivitātes ieslēgšanās) iespēja). Izslēgta: sistēma nenosūta un nereģistrē vēlas aizvēršanas notikumu.

[6]	Ieslēgta: tiek ieslēgta vasaras/ziemas laika automātiskās pulksteņa pārregulēšanas iespēja. Izslēgta: sistēma automātiski neregulē pulksteni atbilstoši vasaras/ziemas laikam.

[7]	Izmantošanai nākotnē

[8]	Ieslēgta: sistēma ieslēdz zvana izvadi tikai tad, ja apsardze ir aktivēta "Prom" režīmā. Izslēgta: sistēma ieslēdz sirēnu, kad apsardze ir jebkādā režīmā. (Skatiet 14. sadaļu).

Sadaļa [018] – sestais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: sistēma nosūta Test Transmission (pārbaudes pārraides) atskaites kodu, tikai tad, ja uz centrālo staciju ieprogrammētajā laikā nav nosūtīts cits notikums. Izslēgta: sistēma vienmēr nosūta Test Transmission (pārbaudes pārraides) atskaites kodu, kā tas ieprogrammēts.

[2]-[4]	Izmantošanai nākotnē

[5]	Ieslēgta: tastatūras skaņas signāls visu trauksmju gadījumā darbojas kopā ar zvana izeju. Izslēgta: visu trauksmju gadījumā darbojas tikai zvana izeja.

[6] 	Ieslēgta: Kad zonā tiek noteikta trauksme (esot ieslēgtam Cross Zone (zonas šķērsošanas atribūtam), tiek startēts taimeris. Trauksme netiek nosūtīta un zvana izeja netiek aktivēta, ja vien netiek pārkāpta otrā šķērsošanas zona pirms beidzas zonas šķērsošanas taimera laika atskaite. Izslēgta: sistēma normāli sniedz atskaiti un reģistrē un nosūta policijas kodu gadījumā, ja aktivētas apsardzes laikā tiek detektēta otra zonas trauksme.

[7]	Ieslēgta: sistēma restartē iziešanas aizkavējumu (vienu reizi), ja iziešanas aizkavējuma laikā tiek pārkāpta un atjaunota aizkavējuma zona.  Izslēgta: iziešanas aizkavējums nerestartējas.

[8]	Ieslēgta: Maiņstrāvas padeves traucējuma noteikšanas gadījumā sistēma ieslēdz darbības traucējuma pīkstienus. Izslēgta: sistēma neziņo par maiņstrāvas padeves traucējumu ar tastatūras skaņas signālu.

Sadaļa [019] – septītais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Izmantošanai nākotnē

[2]	Ieslēgta: iedegas darbības traucējuma signāllampiņa. Izslēgta: darbības traucējuma signāllampiņa pēc atjaunošanas izslēdzas.

[3]	Ieslēgta: atslēdzot apsardzi, tastatūra rādīs tikai pirmo trauksmi, kas notikusi aktivētas apsardzes perioda laikā. Izslēgta: atslēdzot apsardzi, tastatūra rādīs visas zonas, kurās notikusi trauksme aktivētas apsardzes perioda laikā.

[4]-[5]	Izmantošanai nākotnē

[6] 	Ieslēgta: zaļais gaismas diožu indikators uz tastatūras rādīs sistēmas maiņstrāvas energoapgādes statusu. Izslēgta: zaļais gaismas diožu indikators uz tastatūras rādīs nodalījuma gatavības statusu.

[7]	Ieslēgta: Ar visiem lietotāja kodiem ir iespējams ieiet User Functions (lietotāja funkciju) izvēlnē. Izslēgta: Lietotāja funkciju izvēlnē iespējams ieiet tikai ar galveno (Master) kodu.

[8]	Izmantošanai nākotnē

Sadaļa [020] –  tastatūras zonu piešķiršana

Ievadiet divciparu zonas numuru, kas tiks piešķirts katrai noteiktā vietā esošai tastatūrai. Noteiktai vietai var tikt piešķirta tikai viena tastatūra. Sk. "Tastatūras piešķiršana". Derīgi ir cipari ir robežās no [00] līdz [64].

Sadaļa [021] – astotais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: ieejas aizkavējuma laikā sistēma piekļuves kodus neakceptēs. Izslēgta: Sistēmas deaktivēšanai ieejas aizkavējuma laikā var tikt izmantots piekļuves kods.

[2]-[5]	Izmantošanai nākotnē

[6]	Ieslēgta: atslēgu slēdži un bezvadu atslēgas  var apsardzi atslēgt tikai ieejas aizkavējuma laikā. Izslēgta: atslēgu slēdži un bezvadu atslēgas var apsardzi atslēgt neatkarīgi no tā, vai ir aktīvs ieejas aizkavējums.

[7]-[8]	Izmantošanai nākotnē

Sadaļa [022] – devītais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1] 	Ieslēgta: Lai piekļūtu izvēlnēm [*] [1], [*] [2], [*] [3], tiek pieprasīts piekļuves kods. Izslēgta: Lai piekļūtu izvēlnēm [*] [1], [*] [2], [*] [3], piekļuves kods netiek pieprasīts.

[2]-[3]	Izmantošanai nākotnē

[4]	Ieslēgta: Lai apietu uzturēšanas (hold up) zonu, iespējams izmantot tikai galveno kodu. Izslēgta: Ar jebkuru derīgu piekļuves kodu iespējas apiet uzturēšanas (hold up) zonu.

[5]	Izmantošanai nākotnē

[6]	Informācijai par RF pārkāpumiem, skatiet PC1 616/PC1832/PC1864 informatīvo rokasgrāmatu.

[7]	Izmantošanai nākotnē

[8]	Ieslēgta: kad sistēma ir aktivēta režīmā "palikt", iziešanas aizkavējuma laikā sistēma ik pēc 3 sekundēm atskaņos pīkstienu. Izslēgta: kad sistēma ir aktivēta režīmā "palikt", iziešanas aizkavējuma laikā būs klusums.

Sadaļa [023] – desmitais sistēmas iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: nospiežot tastatūras [F] ārkārtas gadījuma taustiņu, tā tika trīs reizes pīkstēs, lai norādītu, ka šis taustiņš ir ticis nospiests. Sistēma neaktivēs zvana izvadi. Izslēgta: sistēma aktivēs zvana izvadi un tastatūra pīkstēs.

[2]	Informācijai par boda (baud) atvēršanas/aizvēršanas identifikatoru skatiet PC1616/1832/1864 atsauces rokasgrāmatu (Reference Manual).

[3]	Ieslēgta: sistēma nosūtīs testa pārraides (Test Transmission) atskaites kodu tikai, ja apsardze ir aktivēta laikā, kad sistēma ir ieprogrammēta sniegt atskaiti par šo notikumu. Izslēgta: sistēma vienmēr nosūtīs pārbaudes pārraides atskaites kodu ieprogrammētajā laikā.

[4]	Ieslēgta: sistēma nomaina testa pārraides atskaites cikla laiku no dienām uz stundām. Izslēgta: testa pārraides atskaites cikla laiks ir dienas.

[5]	Ieslēgta: lietotājs, izmantojot funkciju taustiņus, nevar pārslēgties no apsardzes aktivēšanas "prom" režīmā uz "palikt" režīmu. Izslēgta: lietotājs var pārslēgties starp šiem režīmiem.

[6]	Ieslēgta: sistēma jauna notikuma gadījumā atvienojas no divvirzienu sesijas uzklausīšanas.

Izslēgta: sistēma neatvienojas. Jauni notikumi tiek pārraidīti tikai pēc tam, kad sesija tiek pārtraukta.

[7]	Ieslēgta: sistēma neaktivē tastatūras skaņas signālu jebkādas problēmas gadījumā (izņemot ugunsgrēka trauksmes). Izslēgta: sistēma normāli paziņo par problēmām, lietojot tastatūras skaņas signālu (divi pīkstieni ik pēc 10 sekundēm).

[8]	Ieslēgta: "Prom" režīmā vienmēr ieslēdzas atslēgu slēdži. Izslēgta: atslēgu slēdži ieslēdzas "prom" režīmā, ja izejas aizkavējuma laikā tiek pārkāpta ieejas/izejas zonas.

Sadaļa [030] – ātra cilpas reakcija

Šī sadaļa tiek izmantota, lai noteiktu cilpas reakcijas laiku (Loop Response Time) galvenajām paneļa zonām.

Ieslēgta: cilpas reakcijas laiks būs 36 mS.

Izslēgta: cilpas reakcijas laiks būs 400 mS.

Sadaļa [101] līdz [1644] – zonu atribūti

Šīs sadaļas tiek izmantotas, lai pielāgotu zonu darbības funkcijas. Katrā sadaļā ir 9 pārslēdzamas iespējas:

Iespēja	Apraksts

[1] 	Ieslēgta: trauksmes ir dzirdamas (zvana izvade). Izslēgta: trauksmes ir bez skaņas.

[2]	Ieslēgta: zvana izvade ir pastāvīga (ielaušanās trauksmes signāls). Izslēgta: trauksmes izvade ir pulsējoša (ugunsgrēka trauksmes signāls).

[3]	Ieslēgta: zonas pārkāpums vai atjaunošana aktivēs zvanu. Izslēgta: zvans netiek aktivēts.

[4]	Ieslēgta: lietotājs var manuāli apiet zonu, lietojot [#] [1] komandu. Izslēgta: zonu manuāli apiet nevar.

[5]	Ieslēgta: nodalījuma apsardzi iespējams aktivēt pat tad, ja zona ir pārkāpta (zona neietekmēs gatavības statusu). Izslēgta: zonai pirms apsardzes aktivēšanas jābūt drošā statusā.

[6]	Ieslēgta: sistēma atslēdz trauksmes atskaiti pēc tam, kad noticis ieprogrammētais trauksmju skaits. Izslēgta: panelis vienmēr trauksmes gadījumā ziņos par šo notikumu.

[7]	Ieslēgta: sistēma aizkavē atskaiti par notikumu uz Transmission Delay (nosūtīšanas aizkavējuma) ieprogrammēto laiku. Izslēgta: panelis vienmēr nekavējoties sūta atskaites notikumu trauksmes konstatēšanas gadījumā.

[8]	Ieslēgta: zona ir bezvadu vai vadu ierīce ar piešķiramu adresi. Izslēgta: zona ir zona ar vadu pieslēgumu (galvenais panelis, zonas paplašinātājs vai tastatūras zona).

[9]	Ieslēgta: zonā ir aktivēta Cross Zone (zonas šķērsošanas) īpašība. Izslēgta: zona darbojas normāli.

[10]-[13]	Izmantošanai nākotnē

[14]	Ieslēgta: zona pieprasa normāli slēgtas cilpas. Izslēgta: zona sekos EOL konfigurācijai sadaļā [013]

[15]	Ieslēgta: zona pieprasa vienu līnijas beigu rezistoru. Izslēgta: zona sekos EOL konfigurācijai sadaļā [013].

[16]	Ieslēgta: zona pieprasa dubultos līnijas beigu rezistorus. Izslēgta: zona sekos EOL konfigurācijai sadaļā [013].

Iespējas 14, 15, 16 ir piemērojamas tikai pirmajām 8 zonām. Ja ir aktivēta vairāk, kā viena no šīm iespējām, tad tiek aktivēta iespēja ar zemāku numuru. Piemēram, ja ir aktivēta iespēja 14 un iespēja 15, tad zonas tiek konfigurētas, kā normāli slēgtas cilpas.

Tastatūru zonas un zonu paplašinātāji vienmēr sekos sadaļai [013].

Kad ir ieprogrammēti zonu tipi (sadaļa [001] līdz [004]), sistēma nomainīs zonas atribūtus uz tiem, kas norādīti programmēšanas darba lapās (Programming Worksheets) norādītajā tabulā.. Zonas atribūti būs noklusētie gadījumā, ja noteiktai zonai tiek ieprogrammēts jauns zonas tips. Pēc zonu tipu programmēšanas, ieejiet sadaļā [101] līdz [164], un pārliecinieties ka visas iespējas ir ieprogrammētas pareizi.

Deg Ready (gatavības) signāllampiņa: ieprogrammējiet atribūtus [1-8] (nospiediet [1]-[8], lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju)

Deg Ready (gatavības) un Armed (apsardze ieslēgta) signāllampiņa:	ieprogrammējiet atribūtus [9-16] (nospiediet [1]-[8], lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju)

Nospiediet [9], lai pārslēgtos starp atribūtiem [1-8] un atribūtiem [9-16].

Sadaļa [165] –  maksimālais zvanīšanas mēģinājumu skaits

Lai ieprogrammētu maksimālo zvanīšanas mēģinājumu skaitu, pirms panelis ģenerēs komunikācijas neizdošanās (Failure to Communicate - FTC) nosacījumu. Derīgi ir cipari ir robežās no [001] līdz [005]. UL uzskaitītās instalācijās ir nepieciešami 5 mēģinājumi.

Sadaļa [166] –  sakaru nodibināšanas apstiprinājums pēc zvanīšanas

Ieprogrammējiet maksimālo laiku, kādu pēc zvanīšanas panelis gaidīs sakaru nodibināšanas apstiprinājumu no centrālās stacijas. Derīgi ir cipari robežās no [001] līdz [255].

Sadaļa [167] –  T-Link komunikāciju gaidīšana atzīšanai

Ieprogrammējiet maksimālo laiku, kādu panelis pēc datu paketes nosūtīšanas gaidīs atzīšanu no centrālās stacijas. Derīgi ir skaitļi robežās no [001] līdz [255].

Sadaļa [168] –  vasaras laiks (pulksteņa pagriešana uz priekšu)

Šīs sadaļas tiek izmantotas, lai ieprogrammētu datumu, laiku un stundu skaitu, par kādu pulkstenis tiks pārregulēts uz priekšu katru gadu pārejot uz vasaras laiku. Programmēšanu iespējams veikt, ieprogrammējot dienu, stundu un pieskaitāmās stundas, vai mēnesi, nedēļu, dienu, stundu un pieskaitāmās stundas:

Mēnesis	Dati no [001] līdz [012] apzīmē mēnešus no Janvāra līdz Decembrim.

Nedēļa	Dati [000] apzīmē mēneša dienu, kas tiks ieprogrammēta zemāk, dienas sadaļā. Dati no [001] līdz [005] apzīmē mēneša nedēļas - no 1. līdz 5. Piektā nedēļa vienmēr apzīmē pēdējo mēneša nedēļu, neatkarīgi no tā, vai nedēļu skaits mēnesī ir 4 vai 5.

Diena	Dati no [001] līdz [031] apzīmē mēneša dienu, ja nedēļas sadaļā ir ieprogrammēts parametrs [000]. Ja nedēļas sadaļā bijis ieprogrammēts no [001] līdz [005], dati no [000] līdz [006] apzīmē dienas no svētdienas līdz sestdienai.

Stunda	Dati [000] līdz [022] apzīmē stundu, kurā notiks pulksteņa pārregulēšana vasaras laikam.

Starpība	Dati no [001] līdz [002] apzīmē stundu skaitu, par kādu pulkstenis tiek pārregulēts uz priekšu.

Neieprogrammējiet stundas parametru ārpus iespējamās laika amplitūdas, pretējā gadījumā pulkstenis netiks pārregulēts. Neieprogrammējiet pieauguma vērtību uz lielāku skaitli, nekā palikušas stundas konkrētajā dienā.

Sadaļa [169] –  standarta laiks (pulksteņa pārregulēšana atpakaļ)

Šīs sadaļas tiek izmantotas, lai ieprogrammētu datumu, laiku un stundu skaitu, par kādu pulkstenis tiks pārregulēts atpakaļ katru gadu pārejot no vasaras laika uz standarta laiku. Programmēšanu iespējams veikt, ieprogrammējot dienu, stundu un pieskaitāmās stundas, vai mēnesi, nedēļu, dienu, stundu un atņemamās stundas:

Mēnesis	Dati no [001] līdz [012] apzīmē mēnešus no Janvāra līdz Decembrim.

Nedēļa	Dati [000] apzīmē mēneša dienu, kas tiks ieprogrammēta zemāk, dienas sadaļā. Dati no [001] līdz [005] apzīmē mēneša nedēļas - no 1. līdz 5. Piektā nedēļa vienmēr apzīmē pēdējo mēneša nedēļu, neatkarīgi no tā, vai nedēļu skaits mēnesī ir 4 vai 5.

Diena	Dati no [001] līdz [031] apzīmē mēneša dienu, ja nedēļas sadaļā ir ieprogrammēts parametrs [000]. Ja nedēļas sadaļā bijis ieprogrammēts no [001] līdz [005], dati no [000] līdz [006] apzīmē dienas no svētdienas līdz sestdienai.

Stunda	Dati [000] līdz [022] apzīmē stundu, kurā notiks pulksteņa pārregulēšana standarta laikam.

Starpība	Dati no [001] līdz [002] apzīmē stundu skaitu, par kādu pulkstenis tiek pagriezts atpakaļ.

Sadaļa [170] –  PGM izejas taimeris

Ieprogrammējiet laiku sekundēs, uz kādu aktivēsies PGM izejas taimerim sekojošās PGM izejas. Derīgi ir skaitļi robežās no [001] līdz [255].

Sadaļa [171] –  PGM izejas taimera aizskaršana

Ieprogrammējiet laiku minūtēs, pēc kāda aizskaršanas nosacījums slēgs PGM izeju. Derīgi ir skaitļi robežās no [000] līdz [255].

Sadaļa [175] –  automātiskās apsardzes aktivēšanas atlikšanas taimeris

Ieprogrammējiet laiku minūtēs, uz kādu sistēma atliks automātisko apsardzes aktivēšanu. Pēc ieprogrammētā laika sistēma mēģinās atkal veikt automātisko apsardzes ieslēgšanu. Ja ir ieprogrammēti dati [000], sistēma pārtrauks automātiskās apsardzes ieslēgšanas darbību sekvenci. Derīgi ir skaitļi robežās no [001] līdz [255].

Sadaļa [176] –  šķērsošanas zona / policijas koda taimeris

Ieprogrammējiet laiku sekundēs (Cross Zone – šķērsošanas zona) vai minūtēs (Police Code – policijas kods), ko panelis lietos, lai noteiktu vai ir noticis zonas šķērsošanas vai policijas koda notikums. Ja, izmantojot policijas koda iespēju, tiek ieprogrammēti dati [000], panelis ģenerēs policijas koda notikumi, ja jebkura no divām zonām ieiet trauksmes režīmā jebkādā laika periodā no apsardzes aktivēšanai līdz tās nākošajai aktivēšanai. Derīgi ir skaitļi robežās no [001] līdz [255].

Sadaļa [181] līdz [188] – apsardzes automātiskās aktivēšanas grafiki

Lai ieprogrammētu apsardzes automātiskās aktivēšanās laiku (sadaļa [181] nodalījumam 1, sadaļa [182] nodalījumam 2 utt.) katrai no nedēļas dienām. Katrai sadaļai ir septiņas, 4 ciparu ievadīšanas vietas, divi cipari stundai, divi minūtei, sākot no svētdienas līdz sestdienai. Programmējiet, lietojot 24 stundu formātu (piemēram, lai apsardze automātiski ieslēgtos astoņos vakarā, ieprogrammējiet [20][00]). Derīgi skaitļi ir no [00][00] līdz [23][59] – ieprogrammējiet parametru [99][99], lai atslēgtu automātisko ieslēgšanos.

Sadaļa [190] – bez-aktivitātes apsardzes ieslēgšanās iepriekšēja brīdinājuma ilgums

Ieprogrammējiet laiku minūtēs, kāds būs bez-aktivitātes apsardzes ieslēgšanās iepriekšējā brīdinājuma ilgumam. Tastatūra atskaņos nepārtrauktu toni, lai brīdinātu lietotāju, ka apsardze ieslēgsies. Lietotājs var vai nu pārkāpt zonu, vai nospiest jebkuru taustiņu, lai pārtrauktu aktivēšanās sekvenci. Derīgi ir skaitļi robežās no [000] līdz [255].

Sadaļa [191] līdz [198] –  bez-aktivitātes apsardzes aktivēšanās taimeris

Ieprogrammējiet laiku minūtēs, bez-aktivitātes apsardzes aktivēšanās taimerim (sadaļa [191] nodalījumam 1, sadaļa [192] nodalījumam 2, utt.). Ja ieprogrammētajā laikā tiek atjaunotas aizkavējuma zona un noteikta zonas aktivitāte, sistēma sāks automātisko apsardzes ieslēgšanas sekvenci. Derīgi ir skaitļi robežās no [000] līdz [255].

Sadaļa [199] –  automātiskās apsardzes aktivēšanas iepriekšējā brīdinājuma taimeris

Ieprogrammējiet bez-aktivitātes apsardzes ieslēgšanās iepriekšējā brīdinājuma laiku minūtēs. Šis taimeris tiek izmantots visām ieprogrammētajām automātiskās aktivēšanas īpašībām (tas netiek lietots bez-aktivitātes apsardzes ieslēgšanai). Tastatūra atskaņos nepārtrauktu toni, lai brīdinātu lietotāju, ka apsardze ieslēgsies. Lietotājs var ievadīt derīgu piekļuves kodu, lai pārtrauktu apsardzes aktivēšanas sekvenci. Derīgi ir skaitļi robežās no [001] līdz [255].

Sadaļa [201] –  nodalījuma izvēles maska

Ieslēdziet (ON) attiecīgo iespēju, lai aktivētu nodalījumus no [1] līdz [8]. 1 bitu nevar uzstādīt uz izslēgtu (OFF).

Sadaļa [202] līdz [265] – nodalījumu zonu piešķiršana

Šīs sadaļas tiek lietotas, lai piešķirtu noteiktas zonas noteiktiem nodalījumiem (sadaļa [202] līdz [209] nodalījumam 1, sadaļas no [210] līdz [217] nodalījumam 2, utt.) Ieslēdziet (stāvoklis ON) iespēju, kas atbilst nodalījumam un zonai, lai aktivētu noteiktā nodalījuma zonu. Izslēdziet iespēju (stāvoklis OFF), lai deaktivētu noteiktā nodalījuma zonu. Zonas, kas tiek piešķirtas vairāk, kā vienam nodalījumam, tiek sauktas par kopējām zonām (common zones) un to apsardze tiks aktivēta tikai, ja ir aktivēta visu nodalījumu, kam ir piešķirta šī zona, apsardze. Noklusētais variants = nodalījumā 1 aktivētas zonas no 1-8.

Sadaļas [301] līdz [303] – tālruņu numuri

Pēc nepieciešamības ieprogrammējiet tālruņu numurus. Tālruņa numurs 3 ir paredzēts, kā tālruņa numura 1 dublējums. Īpašiem uzdevumiem iespējams ietvert HEX ciparus:

HEX [A]	Nav izmantots

HEX [B]	Simulēta [*] taustiņa nospiešana

HEX [C]	Simulēta [#] taustiņa nospiešana

HEX [D]	Papildus zvana toņa meklēšana

HEX [E]	2 sekundes ilga pauze

HEX [F]	Tālruņa numura marķētāja beigas

Sadaļa [304] – zvana gaidīšanas atcelšanas datu virkne

Lai ieprogrammētu zvana gaidīšanas atcelšanai nepieciešamos ciparus. Iespējas aktivēšanas gadījumā, sistēma zvanīs ar ieprogrammēto datu virkni pirmajā zvanīšanas mēģinājumā. Ieprogrammējiet neizmantotos ciparus ar datiem [F].

Sadaļa [310] – sistēmas konta numurs

Ieprogrammējiet sistēmas konta numuru. Tikai SIA formāts atbalsta 6-ciparu konta numurus. Ja tiek pieprasīts 4 ciparu konta numurs, ieprogrammējiet pēdējos divus ciparus kā datus [FF]. SIA formāta lietošanas gadījumā, šis konta numurs tiks izmantots, lai sniegtu atskaiti par visiem notikumiem. Atšķirīga formāta lietošanas gadījumā šis konta numurs tiks lietots visiem notikumiem, kas nav saistīti ar konkrētu nodalījumu (piemēram, zems baterijas līmenis, maiņstrāvas padeves traucējums, utt.). Ar nodalījumiem saistītiem notikumiem sistēma izmantos ieprogrammēto nodalījuma konta numuru. Visiem no SIA atšķirīgiem formātiem, ieprogrammējiet HEX [A] jebkādam ciparam [0] izmantotajā konta numurā.

Sadaļas [311] līdz [318] – nodalījumu kontu numuri

Ieprogrammējiet nodalījumu konta numuru katram nodalījumam (sadaļa [311] nodalījumam 1, sadaļa [312] nodalījumam 2, utt.). Izmantojot automātisko SIA formātu, šie konta numuri netiek lietoti. Sistēma izmantos sistēmas konta numuru atskaites par notikumu sniegšanai. Visiem no SIA atšķirīgiem formātiem, ieprogrammējiet HEX [A] jebkādam ciparam [0] izmantotajā konta numurā.

Sadaļas [320] līdz [349] – atskaites kodi

Ieprogrammējiet atskaites kodu visiem nosūtāmajiem notikumiem. Katra nosūtāmā atskaites notikuma aprakstam skatiet pielikumu A – atskaites kodi. Panelis atbalsta arī automātisko SIA un automātisko kontakta ID atskaites funkciju.   Ieprogrammējiet datus uz [00], lai atslēgtu atskaiti par notikumu.  Ja tiek ieprogrammēti jebkādi citi dati (dati [01] līdz [FF]) panelis automātiski ģenerēs pareizo atskaites notikumu, veicot nosūtīšanu uz centrālo staciju. Visiem formātiem, izņemot automātisko SIA un automātisko kontakta ID, panelis mēģinās veikt atskaiti par notikumu, ja atskaites kodam ir ieprogrammēti dati [00] vai [FF].

Sadaļa [350] – komunikatora formāts

Ieprogrammējiet 2 ciparu numuru vēlamajam komunikatora formātam pirmajam tālruņa numuram un otrajam tālruņa numuram. Zvanot uz trešo tālruņa numuru, sistēma izmantos komunikatora formātu, kas ieprogrammēts tālruņa numuram 1. Derīgi skaitļi ir no [01] līdz [13]. Komunikatora formātu saraksts atrodams programmēšanas darba lapā (Programming Worksheet). Informācijai par komunikatora formātiem, skatiet PC1 616/PC1832/PC1864 informatīvo rokasgrāmatu.

Sadaļa [351] līdz [376] – komunikatora zvana virziena iespējas

Atskaites notikumi ir sadalīti 5 grupu kategorijās; Alarm/Restore (trauksme/atjaunot), Opening/Closing (atvēršana/aizvēršana), Tamper Alarm/Restore (aizskaršanas trauksme/atjaunošana), System Maintenance (sistēmas apkope) un Test Transmissions (testa pārraides). Ieprogrammējiet, kādu tālruņa numuru kontroles panelis izmantos, lai nosūtītu atskaites notikumus, ieslēdziet iespēju (stāvoklī ON) attiecīgajā sadaļā. Iespējams izmantot tālruņa numuru 1 un/vai tālruņa numuru 2.

Sadaļa [377] – komunikatora mainīgie

Ieprogrammējiet 3 ciparu numuru katram programmas punktam:

Atkārtošanas mehānisma izslēgšana (trauksmes): maksimālais trauksmes/atjaunošanas pārraižu skaits uz zonu. Derīgi skaitļi: [001] līdz [014]. Ieprogrammējiet datus uz [000], lai deaktivētu izslēgšanu.

Atkārtošanas mehānisma izslēgšana (aiztikšana): maksimālais aiztikšanas trauksmes/atjaunošanas pārraižu skaits uz zonu. Derīgi skaitļi: [000] līdz [014]. Ieprogrammējiet datus uz [000], lai deaktivētu izslēgšanu.

Atkārtošanas mehānisma izslēgšana (problēma): maksimālais problēmas trauksmes/atjaunošanas pārraižu skaits uz zonu. Derīgi skaitļi: [000] līdz [014]. Ieprogrammējiet datus uz [000], lai deaktivētu izslēgšanu.

Komunikatora (pārraides) aizkavējums: laiks sekundēs, uz kādu panelis aizkavēs atskaiti par notikumu. Derīgi skaitļi: [000] līdz [255]. Maiņstrāvas padeves traucējuma komunikācijas aizkavējums: laiks sekundēs, uz kādu panelis aizkavēs atskaiti par maiņstrāvas padeves traucējuma notikumu. Derīgi skaitļi: [000] līdz [255].

TLM problēmas aizkavējums: laiks (ik pēc 3 sekundēm veiktas pārbaudes), pirms sistēma uzskatīs, ka tālruņa līnija ir atvienota. Derīgi skaitļi: [002] līdz [255] (piemēram., 3x10 sekundes = 30 sekundes).

TLM atjaunošana seko pēc šāda paša aizkavējuma.

Testa pārraides cikls (zemes līnija): Dienu skaits starp atskaites notikumu testa pārraidi. Derīgi skaitļi: [001] līdz [255]. Izmantošanai nākotnē

Bezvadu zonas zema baterijas līmeņa aizkavējums: Dienu skaits, kādu sistēma aizkavēs atskaiti par bezvadu ierīces zema baterija līmeņa nosūtīšanu centrālajai stacijai. Derīgi skaitļi: [000] līdz [255]. Ieprogrammējiet datus uz [000], lai atslēgtu aizkavējumu.

Pārkāpuma pārraides aizkavējums: Stundu skaits (aktivitātes pārkāpums) vai dienu skaits (apsardzes ieslēgšanas pārkāpums), kādu panelis aizkavēs notikumu, pirms to nosūtīt uz centrālo staciju. Derīgi skaitļi: [001] līdz [255].

Komunikatora atcelšanas lodziņš: Laiks sekundēs, pēc notikušas trauksmes, pēc kura sistēma sniegs komunikācijas atcelšanas atskaites notikumu, ja apsardze ir atslēgta.  Tastatūra ātri pīkstēs, lai norādītu, ka komunikācijas atcelšanas atskaites notikums ir sekmīgi nosūtīts. Derīgi skaitļi: [001] līdz [255].

Sadaļa [378] – testa nosūtīšanas laiks

Ieprogrammējiet laiku, kad sistēma nosūtīs pārbaudes pārraides atskaites notikumu. Ieprogrammējiet 4 ciparus - [HH][MM], lietojot 24 stundu standartu. Lai testa pārraide notiktu 11:00 vakarā, ieprogrammējiet datus uz [23] [00]). Derīgi ir cipari ir robežās no [00] [00] līdz [23] [59].

Sadaļa [379] – periodiskais DLS aizkavējuma laiks

Lai ieprogrammētu laiku, kad sistēma automātiski zvanīs DLS. Ieprogrammējiet 4 ciparus - [HH][MM], lietojot 24 stundu standartu. Lai automātiskais zvans DLS notiktu 11:00 vakarā, ieprogrammējiet datus uz [23] [00]). Derīgi ir cipari ir robežās no [00] [00] līdz [23] [59]. Ieprogrammējot [99] [99], zvanīšanai tiks izmantots brīvi izvēlēts laiks, [FF] [FF] gadījumā šī iespēja tiks atslēgta.  Pilnīgam periodisko DLS aprakstam skatiet PC1616/1832/1864 atsauces rokasgrāmatu (Reference Manual).

Sadaļa [380] – pirmais komunikatora iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: sistēmas komunikators ir aktivēts. Izslēgta: komunikators ir deaktivēts.

[2]	Ieslēgta: sistēma nosūta trauksmes atjaunošanas informāciju, ja zona tiek atjaunota un notikusi zvana laika limita pārsniegšana. Izslēgta: sistēma nosūta trauksmes atjaunošanas informāciju nekavējoties pēc tam, kad zona ir atjaunota.

[3]	Ieslēgta: panelis izmanto rotācijas (impulsu) zvanīšanu. Izslēgta: panelis izmanto taustiņu toņu (DTMF) zvanīšanu.

[4]	Ieslēgta: panelis pārslēgsies no taustiņu toņa zvanīšanas uz impulsu zvanīšanu pēc 4 neizdevušas komunikācijas reizēm.

Izslēgta: panelis visiem zvanīšanas mēģinājumiem izmantos DTMF zvanīšanu.

[5]	Ieslēgta: sistēma lieto trešo tālruņa numuru, lai dublētu pirmo tālruņa numuru. Izslēgta: trešais tālruņa numurs ir atslēgts.

[6]	Ieslēgta: sistēma pārslēdzas starp pirmo tālruņa numuru un trešo tālruņa numuru, mēģinot sniegt atskaiti par notikumu.

Izslēgta: panelis zvanīs uz pirmo tālruņa numuru ieprogrammēto reižu skaitu, tad pārslēgsies uz trešo tālruņa numuru.

[7]	Izmantošanai nākotnē

[8]	Ieslēgta: pārkāpuma (Delinquency) īpašība seko zonas aktivitātei. Izslēgta: pārkāpuma (Delinquency) īpašība seko apsardzes ieslēgšanai.

Sadaļa [381] – otrais komunikatora iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: tastatūra nopīkstas 8 reizes pēc sekmīgas atvēršanas pēc trauksmes notikuma atskaites sniegšanas. Izslēgta: tastatūra nepīkst.

[2]	Ieslēgta: zvana izvade ieslēdzas 8 reizes pēc sekmīgas atvēršanas pēc trauksmes notikuma atskaites sniegšanas. Izslēgta: zvana izvade neaktivējas.

[3]	Ieslēgta: sistēma izmanto ieprogrammētos atskaites kodus, veicot pārraidi SIA formātā.

Izslēgta: sistēma automātiski ģenerē visus pārraidītos atskaites kodus.

[4]	Ieslēgta: tastatūra nopīkstas 8 reizes pēc sekmīgas aizvēršanas atskaites notikuma atskaites nosūtīšanas. Izslēgta: tastatūra nepīkst.

[5]	Ieslēgta: sistēma pieprasa uzklausīšanas/divvirzienu sesiju nākošo reizi, kad tā zvana uz 1./3. tālruņa numuru, kad PC59xx nosūta pieprasījumu. Izslēgta: sistēma ignorē pieprasījumu no PC59xx.

Iespēja tiek izmantota ar PC59xx sērijas modeļiem.

[6]	Ieslēgta: sistēma pieprasa uzklausīšanas/divvirzienu sesiju nākošo reizi, kad tā zvana uz 2. tālruņa numuru, kad PC59xx nosūta pieprasījumu.

Izslēgta: sistēma ignorē pieprasījumu no PC59xx.

Iespēja tiek izmantota ar PC59xx sērijas modeļiem.

[7]	Ieslēgta: sistēma nosūtot atskaites kodus izmanto kontakta ID ieprogrammētos atskaites kodus.

Izslēgta: sistēma automātiski ģenerē visus pārraidītos atskaites kodus.

[8]	Ieslēgta: sistēma sekos ULC komunikācijas prioritātei

Izslēgta: sistēma sekos standarta komunikācijas prioritātei.

Sadaļa [382] – trešais komunikatora iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: sistēma izmantos ciparu [5], kā pirmo daļējas aizvēršanas atskaites koda ciparu, nosūtot kontakta ID atskaites kodus.

Izslēgta: sistēma izmantos ciparu [4], kā pirmo daļējas aizvēršanas atskaites koda ciparu, nosūtot kontakta ID atskaites kodus.

[2]	Ieslēgta: sistēma nosūtīs visas trauksmes iešanas testa (Walk Test) laikā. Izslēgta: sistēma nesūtīs trauksmes notikumus iešanas testa laikā.

[3]	Ieslēgta: tastatūra rādīs ziņojumu 'Communications Cancelled' (komunikācijas atceltas) (ieprogrammējamais LCD) vai 'CC’ (LCD ar fiksēto ziņojumu),  pēc sekmīgas komunikācijas atcelšanas atskaites notikuma nosūtīšanas. Izslēgta: tastatūra šos ziņojumus nerādīs.

[4]	Ieslēgta: sistēma zvanīs, izmantojot zvanu gaidīšanas atcelšanas datu virkni (Call Waiting Cancel String) pirmajā mēģinājumā zvanīšanas uz centrālo staciju mēģinājumā.  Izslēgta: sistēma nezvanīs, izmantojot zvanu gaidīšanas atcelšanas datu virkni.

[5]	Ieslēgta: aktivē T-Link moduļa atbalstu. Izslēgta: deaktivē T-Link.

[6]	Ieslēgta: maiņstrāvas darbības traucējuma pārraides aizkavējuma taimeris izmantos stundas. Izslēgta: aizkavējums būs minūtēs.

[7]	Ieslēgta: uzstāda zvanīšanas mēģinājuma skaitu uz 1, kad tiek izmantots apdzīvotas vietas (Residential) zvanīšanas formāts. Izslēgta: apdzīvotas vietas zvanīšana notiek pēc zvanīšanas mēģinājuma uzskaitīšanas.

[8]	Izmantošanai nākotnē

Sadaļa [383] – ceturtais komunikatora iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: notikumiem, kas ieprogrammēti komunikācijai ar tālruni #1 tiks izmantots sadaļā [311] uzstādītais nodalījuma konta numurs. Notikumiem, kas ieprogrammēti komunikācijai ar tālruni #2 tiks izmantots sadaļā [312] uzstādītais nodalījuma konta numurs. Izslēgta: katram notikumam tiks izmantots tā attiecīgais nodalījuma konta kods.

[2-8]	Izmantošanai nākotnē

Sadaļa [389] – T-Link darbības traucējuma pārbaudes taimeris

Ieprogrammējiet laika periodu (sekundēs) starp pārbaudēm, lai redzētu, vai darbojas T-Link modulis. Derīgi ir skaitļi robežās no [001] līdz [255].

Sadaļa [401] – pirmais lejupielādes iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: sistēma atbild uz ienākošajiem zvaniem lejupielādei (vai nu ieprogrammētais zvanu skaits, vai dubultais zvans). Izslēgta: sistēma neatbild uz ienākošajiem zvaniem, lietojot lejupielādei dubultā zvana rutīnu.

Šie iestatījumi neietekmē 6 stundu DLS lejupielādes loga ieslēgšanos.

[2]	Ieslēgta: lietotājs var aktivēt lejupielādi DLS logam, lietojot [#] [6] komandu. Izslēgta: lietotājs nevar aktivēt lejupielādi.

[3]	Ieslēgta: sistēma "noliks klausuli" pēc sekmīga DLS savienojuma nodibināšanas, un atzvanīs datoram lietojot DLS tālruņa numuru (sadaļa [402]).

Izslēgta: sistēma paliek savienota ar datoru.

[4]	Ieslēgta: lietotājs var uzsākt lejupielādes sesiju, lietojot [#] [6] komandu. Izslēgta: lietotājs nevar uzsākt lejupielādes sesiju.

[5]	Ieslēgta: sistēma mēģina zvanīt lejupielādes datoram pēc par 75% pilna notikuma bufera notikuma nosūtīšanas uz centrālo staciju. Izslēgta: sistēma nezvana lejupielādes datoram pēc šī notikuma nosūtīšanas.

[6]	Ieslēgta: panelis veic komunikāciju ar DLS pie 300 Baud. Izslēgta: panelis veic komunikāciju ar DLS pie 110 Baud.

[7]-[8]	Izmantošanai nākotnē

Sadaļa [402] – lejupielādes datora tālruņa numurs

Lejupielādes datora tālruņa numurs tiek izmantots atzvanīšanai, lietotāja uzsāktām DLS un automātiskā notikumu bufera augšupielādes funkcijām. Ieprogrammējiet nepieciešamo tālruņu numuru. Īpašiem pielietojumiem iespējams ietvert heksadecimālos (HEX) ciparus:

HEX [A]	Nav izmantots

HEX [B]	Simulēta [*] taustiņa nospiešana

HEX [C]	Simulēta [#] taustiņa nospiešana

HEX [D]	Papildus zvana toņa meklēšana

HEX [E]	2 sekundes ilga pauze

HEX [F]	Tālruņa numura marķētāja beigas

Sadaļa [403] – lejupielādes piekļuves kods

Ieprogrammējiet 6 ciparu lejupielādes piekļuves kodu. Nodibinot savienojumu, sistēma savienosies ar lejupielādes datoru tiek tad, ja ieprogrammētais  lejupielādes piekļuves kods atbildīs lejupielādes piekļuves kodam, kas ieprogrammēts datora failā.

Sadaļa [404] – paneļa identifikācijas kods

Ieprogrammējiet 6 ciparu paneļa identifikācijas kodu. Šo kodu  tiek izmanto lejupielādējošais dators, lai pārbaudītu, vai atzvanīšanu veic pareizais konts (atzvanīšanas - Call Back īpašība), vai lai noteiktu kuru klienta konta failu nepieciešams izmantot (lietotāja uzsākta DLS vai automātiskā notikumu bufera augšupielādes funkcijas).

Sadaļa [405] –  dubultās zvanīšanas taimeris

Ieprogrammējiet maksimālo laiku sekundēs starp zvaniem, savienojoties ar paneli, izmantojot dubultās zvanīšanas funkciju. Derīgi ir skaitļi robežās no [000] līdz [255].

Sadaļa [406] –  zvanu skaits, uz kuriem atbildēt

Lai ieprogrammētu citu citam sekojošu zvanu skaitu, uz kuriem panelim jāatbild pēc lejupielādes. Derīgi ir skaitļi robežās no [000] līdz [255].

Sadaļa [499] – PC-Link (saiknes ar personālo datoru) komunikācijas

Ievadiet šādu komandu, lai uzsāktu lejupielādi, izmantojot PC-Link – sadaļa [499] [uzstādītāja kods] [499]. PC-Link savienotāja iespraušana automātiski uzsāks savienojumu, ja DLS ir iniciēts pirms PC-Link hedera (Header) pievienošanas. Sesija nesāksies automātiski, ja sistēma ir uzstādītajā režīmā.

Sadaļa [501] līdz [514] – ieprogrammējamie izejas atribūti

Šīs sesijas tiek izmantotas, lai pielāgotu PGM izeju darbību (sadaļa [501] priekš PGM 1, sadaļa [502] priekš PGM 2, utt.). Pieejamās iespējas ir atkarīgas no tā, kāds PGM izejas veids ir ieprogrammēts.

Kad ir ieprogrammētas PGM izejas iespējas (sadaļa no [009] līdz [011]), sistēma nomainīs PGM atribūtus uz noklusētajiem iestatījumiem. Gadījumā, ja tiek ieprogrammēta jauna PGM izejas iespēja, atribūti atgriezīsies uz noklusētajiem iestatījumiem.

PGM izejas iespēja [01], [03] līdz [08], [11] līdz [22], [25],[26], [28], [30], [33], [34]

Iespēja	Apraksts

[3]	Ieslēgta: PGM izeja darbosies normāli (aktivējot, pārslēgsies uz zemi). Izslēgta: PGM izeja normāli būs zeme, un pārslēgsies uz atvērtu savācēju (atvērtu ķēdi) aktivēšanas gadījumā.

PGM izejas iespējas [19] līdz [22]

Iespēja	Apraksts

[4]	Ieslēgta: PGM izeja aktivēsies uz PGM izejas taimera iestatīto ilgumu, kad tiek izpildīta komanda [#][7][x]. Izslēgta: PGM izeja tiks aizturēta, līdz atkal tiek izpildīta komanda [*] [7] [x].

[5]	Ieslēgta: pēc [#] [7] [x] ievadīšanas ir nepieciešams ievadīt derīgu lietotāja kodu. Izslēgta: lietotāja kods nav nepieciešams.

PGM izejas iespēja [09]

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja noticis "nepieciešams serviss" (Service Required) problēmas nosacījums.

[2]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja noticis "maiņstrāvas padeves problēma" (AC trouble) nosacījums.

[3]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja noticis "tālruņa līnijas darbības traucējuma" (Telephone Line trouble) nosacījums.

[4]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja noticis "komunikācijas kļūdas" (Failure to Communicate) nosacījums.

[5]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja noticis "zonas kļūdas" (Service Required) nosacījums.

[6]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja noticis "zonas aiztikšanas" (Zone Tamper) nosacījums.

[7]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja noticis "bezvadu ierīces zema baterijas līmeņa" (Wireless Low Battery) problēmas nosacījums.

[8]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja noticis "pulksteņa zaudēšanas" (Loss of Clock) nosacījums.

PGM izejas iespēja [10]

Iespēja	Apraksts

[1]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek ielaušanās trauksme (Burglary Alarm).

[2]	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek ugunsgrēka trauksme (Fire Alarm).

[3]	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek panikas trauksme (Panic Alarm).

[4]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek medicīniskā trauksme (Medical Alarm).

[5]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek uzraudzības trauksme (Supervisory Alarm).

[6]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek prioritātes trauksme (Priority Alarm).

[7]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek 24 stundu uzturēšanas trauksme (24-Hour Hold-Up Alarm).

[8]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas uz PGM izejas taimerim ieprogrammēto laiku. Izslēgta: PGM izeja tiks aizturēta līdz secīga lietotāja koda ievadīšanai.

PGM izejas iespēja [31]

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek ugunsgrēka trauksme (Fire Alarm).

[2]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek panikas trauksme (Panic Alarm).

[3]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek ielaušanās trauksme (Burglary Alarm).

[4]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek atvēršana/aizvēršana.

[5]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja zona tiek automātiski apieta.

[6]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek medicīniskā trauksme (Medical Alarm).

[7]      	Ieslēgta: PGM izeja aktivējas, ja notiek apstiprināta trauksme un policijas kods.

[8]      	Ieslēgta: PGM izeja ir aktīva, kad izvēlētais nosacījums ir patiess. Izslēgta: PGM izeja tiks aizturēta līdz derīga lietotāja koda ievadīšanai.

PGM izejas iespēja [32]

Iespēja	Apraksts

[1]-[7]	Izmantošanai nākotnē

[8]	Ieslēgta: PGM aktivējas uz PGM izejas taimerim ieprogrammēto laiku. Izslēgta: PGM aktivējas, kad notiek pēc-atvēršanas trauksme (Opening After Alarm) un dezaktivēsies, kad tiek ievadīts derīgs lietotāja kods.

PGM izejas iespēja [29] līdz [35]-[41]

Iespēja	Apraksts

[1]-[2]	Izmantošanai nākotnē

[3]	Ieslēgta: notikuma gadījumā PGM pārslēgsies uz zemi. Izslēgta: notikuma gadījumā PGM pārslēgsies uz atvērtu stāvokli.

[4]-[7]	Izmantošanai nākotnē

[8]	Ieslēgta: tiek izvēlēts AND (un) loģiskais elements, pirms PGM aktivēšanas nepieciešams pārkāpt visas aktivētas zonas. Izslēgta: tiek izvēlēts OR (vai) loģiskais elements, lai aktivētos PGM, nepieciešams tikai vienas zonas pārkāpums. Lai izslēgtu, visas zonas nepieciešams atjaunot.

Šim PGM zonas ir piešķirtas PGM nodalījuma piešķiršanas sadaļā [551]-[564].

Sadaļa [551] līdz [564] – PGM nodalījumu piešķiršana

Šīs sadaļas tiek izmantotas, lai pielāgotu PGM izeju darbību (sadaļa [551] priekš PGM 1, sadaļa [552] priekš PGM 2, utt.). Lai piešķirtu PGM izeju noteiktajam nodalījumam, ieslēdziet pareizo iespēju pareizajā sadaļā. PGM izejas var tikt piešķirtas vairāk, kā vienam nodalījumam. PGM izeju, kas tiek uzskatītas par 'sistēmas' izejām (piemēram, "problēmu izeja"), programmēšana šajās sadaļās neietekmēs PGM izejas darbību. Zonu sekotāja PGM tipiem 29, 35-41, šīs sadaļas tiek izmantotas, lai piešķirtu PGM noteiktas zonas.

Jebkuru komandas izejas PGM tipu var piešķirt vairāk, kā vienam nodalījumam.

Sadaļas [601] līdz [608] – papildus atskaites kodi

Ieprogrammējiet atskaites kodu visiem nosūtāmajiem notikumiem. Katra nosūtāmā atskaites notikuma aprakstam skatiet pielikumu A – "atskaites kodi". Panelis atbalsta arī automātisko SIA un automātisko kontakta ID atskaites funkciju.   Ieprogrammējiet datus uz [00], lai atslēgtu atskaiti par notikumu.  Ja tiek ieprogrammēti jebkādi citi dati (dati [01] līdz [FF]) panelis automātiski ģenerēs pareizo atskaites notikumu, veicot nosūtīšanu uz centrālo staciju. Visiem formātiem, izņemot automātisko SIA un automātisko kontakta ID, panelis mēģinās veikt atskaiti par notikumu, ja atskaites kodam ir ieprogrammēti dati [00] vai [FF].

Sadaļa [681] līdz [688] –  apsardzes automātiskās deaktivēšanās grafiki

Lai ieprogrammētu apsardzes automātiskās deaktivēšanās laiku (sadaļa [681] nodalījumam 1, sadaļa [682] nodalījumam 2 utt.) katrai no nedēļas dienām. Katrai sadaļai ir septiņas 4 ciparu ievadīšanas vietas - divi cipari stundai, divi minūtei, sākot no svētdienas līdz sestdienai. Programmējiet, lietojot 24 stundu formātu (piemēram, lai apsardze automātiski izslēgtos astoņos vakarā, ieprogrammējiet [20][00]). Derīgi skaitļi ir no [00][00] līdz [23][59] – ieprogrammējiet parametru [99][99], lai atslēgtu automātisko izslēgšanos.

Sadaļa [691] līdz [698] –  apsardzes automātiskās deaktivēšanās brīvdienu grafiki

Ieprogrammējiet datumus, ko izmantos automātiskās apsardzes atslēgšanas brīvdienu grafiks (sadaļa [691] nodalījumam 1, sadaļa [692] nodalījumam 2, utt.). Katrai no sadaļām ir četrpadsmit, 6-ciparu ievadīšanas vietas, divi cipari mēnesim, divi cipari dienai un divi cipari gadam. Panelis ieprogrammētajos datumos apsardzi automātiski neatslēgs. Datuma ievadīšanas formāts ir MMDDGG. Ieprogrammējiet [99] [99] [99] lai atslēgtu apsardzes automātiskās atslēgšanas brīvdienu grafikus.

Sadaļa [700] –  automātiska pulksteņa regulēšana

Ieprogrammējiet sekunžu skaitu pēdējai minūtes dienai. To iespējams izmantot pulksteņa nelielai koriģēšanai gadījumā, ja pastāv svārstīga/neuzticama maiņstrāvas frekvence. Derīgi ir skaitļi robežās no [01] līdz [99].

Sadaļa [701] – pirmais starptautiskās iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]      	Ieslēgta: sistēma tiek konfigurēta darbam ar 50Hz maiņstrāvu. Izslēgta: sistēma tiek konfigurēta darbam ar 60Hz maiņstrāvu.

[2]      	Ieslēgta: sistēma iekšējā paneļa pulkstenim izmanto iekšējo kvarcu. Izslēgta: sistēma iekšējā paneļa pulkstenim izmanto maiņstrāvas frekvenci.

[3]	Ieslēgta: sistēma aizkavēs apsardzes ieslēgšanos, ja pastāv zema baterijas līmeņa vai maiņstrāvas padeves traucējuma nosacījums. Izslēgta: apsardzes ieslēgšanās netiks kavēta.

[4]	Ieslēgta: visas "aizskaršanas" (Tamper) problēmas novērsīs apsardzes ieslēgšanas iespēju. Ieejiet uzstādītāja programmēšanā, lai dzēstu darbības traucējuma nosacījumu un atgrieztos pie normālās darbības. Izslēgta: "aizskaršanas" (Tamper) problēmas neaizkavēs apsardzes ieslēgšanas iespēju.

[5]	Ieslēgta: visi piekļuves kodi būs ar 6 cipariem. Izslēgta: visi piekļuves kodi būs ar 4 cipariem.

[6]	Ieslēgta: sistēma "noliks klausuli", ja tiek konstatēts tonis "aizņemts". Šis mēģinājums netiks pieskaitīts pie ieprogrammētā maksimālo zvanīšanas mēģinājumu skaita. Izslēgta: panelis nenoteiks "aizņemts" toni.

[7]	Ieslēgta: sistēma uzlādēs bateriju pie apmēram 700mA. Izslēgta: sistēma uzlādēs bateriju pie apmēram 400mA.

[8]	Ieslēgta: sistēma pārtrauks DLS sesiju, eskorta piekļuvi, ieklausīšanās/divvirzienu sesiju, ja notiek jauns centrālās stacijas komunikācijas notikums. Izslēgta: ne-kritiski notikumi (testa pārraide, periodiskais tests un sistēmas tests) nepārtrauks sesiju. Šo notikumu pārraide notiks pēc sesijas beigām.

Sadaļa [702] – otrais iekšējais iespējas kods

Iespēja	Apraksts

[1]	Ieslēgta: komunikators lieto 33/67 abonenta atbildēšanas/beigu signāla signālu attiecību impulsu (pulse) zvanīšanas gadījumā. Izslēgta: sistēma lieto 40/60 abonenta atbildēšanas/beigu signāla signālu attiecību.

[2]	Ieslēgta: sistēma veic zvanu neatkarīgi no zvana toņa esamības pēc pirmā mēģinājuma. Izslēgta: sistēma zvana tikai tad, ja konstatēts zvana tonis.

[3]      	Ieslēgta: testa pārraides cikla laika izmainīšana uz minūtēm. Izslēgta:  testa pārraide tiek veikta pēc ieprogrammēto dienu skaita.

[4]      	Ieslēgta: sistēma akceptē 1600Hz sakaru nodibināšanas apstiprinājuma (handshake) impulsu formātus. Izslēgta: sistēma akceptē 1400Hz vai 2300Hz sakaru nodibināšanas apstiprinājumus.

[5]      	Ieslēgta: sistēma ģenerē toni uz 500mS ik pēc 2 sekundēm, norādot, ka zvanu veic digitālais aprīkojums (nevis notiek balss zvans). Izslēgta: sistēma neģenerē toni.

[6]      	Ieslēgta: ģenerētais tonis (2100Hz.) norāda, ka zvanu veic digitālais aprīkojums. Izslēgta: tonis ir 1300Hz.

[7]      	Ieslēgta: DLS lejupielādes logs darbojas 1 stundas ilgumā. Izslēgta: DLS lejupielādes logs darbojas 6 stundas.

[8]      	Ieslēgta: sistēma aktivē zvana izvadi, ja tiek konstatēts komunikācijas darbības traucējums sistēmai esot aktivētas apsardzes stāvoklī.

Izslēgta: sistēma neaktivē zvana izvadi, ja tiek konstatēts komunikācijas darbības traucējums sistēmai esot aktivētas apsardzes stāvoklī.

Sadaļa [703] –  aizkavējums starp zvanīšanas mēģinājumiem

Ieprogrammējiet laiku, kādu starp zvanīšanas mēģinājumiem panelis gaidīs notikuma nosūtīšanai uz centrālo staciju. Derīgi ir skaitļi robežās no [001] līdz [255].

Sadaļa [800]-[851] –  moduļa programmēšana

Šīs programmēšanas sadaļas tiek izmantotas, lai ieprogrammētu dažādus moduļus, ko iespējams pievienot kontroles panelim. Informācijai par darbību un programmēšanu izmantojiet attiecīgo uzstādīšanas rokasgrāmatu

Sadaļa [801]:	PC5400 drukas ierīces moduļa programmēšana

Sadaļa [802]:        	PC59xx VOX moduļa programmēšana

Sadaļa [803]:        	Alternatīva komunikatora programmēšana

Sadaļa [804]:        	bezvadu ierīču programmēšana

Sadaļa [805]:        	PC5100 adresējamā programmēšana

Sadaļa [851]:        	T-Link programmēšana

Īpašās uzstādītāja instrukcijas

Sadaļa [899] –  šablona programmēšana

Izvēloties [#][8] [Uzstādītāja kods] [899] tiek rādīts patreizējais 5 ciparu šablona programmēšanas kods. Sīkākai informācijai skatiet sadaļu 3.1 "šablona programmēšana" 8. lpp. Detalizētam aprakstam par pieejamajiem šabloniem un attiecīgajiem 5 ciparu kodiem skatiet pielikumu C -  "šablonu programmēšana".

Šai īpašībai ir nepieciešama PK55xx vai RFK55xx sērijas tastatūra, v.1.1 vai jaunāka.

Sadaļa [900]: paneļa versijas rādījums

Pieejams tikai LCD5500 vai PK5500 tastatūrām. Sistēma rādīs kontroles paneļa versiju (piemēram, [0410] norāda paneļa versiju 4.10).

Sadaļa [901]: uzstādītāja "iešanas" (walk) tests

Sistēma ieslēgs uzstādītāja "iešanas" testu (Walk test). Testam esot aktīvam, ātri mirgos Ready (gatavības), Armed (ieslēgtas apsardzes) un Trouble (darbības traucējuma) signāllampiņas.  Katru reizi, kad notiek zonas pārkāpums, sistēma aktivēs zvana izvadi uz divām sekundēm, un reģistrēs notikumu buferī. Lai izslēgtu iešanas testu, vēlreiz ieejiet sadaļā [901]. Sistēma automātiski pārtrauc testu, ja zonas aktivitāte nepastāv 15 minūšu ilgumā.

Sadaļa [902]: moduļa uzraudzības atiestatīšana

Visi moduļi tiek automātiski detektēti vienas minūtes laikā pēc savienojuma ar Keybus. Ieejiet sadaļā [902], lai dzēstu detektētos moduļus, ja modulis tiek noņemts, ja PC5108 tiltslēgi tiek nomainīti, vai tiek ieprogrammētas tastatūru novietojuma vietas. Sistēma no jauna skanēs Keybus, lai noteiktu, kuri moduļi ir pievienoti.

Sadaļa [903]: moduļa uzraudzības aplūkošana

Tastatūra rādīs sistēmas detektētos moduļus, ieslēdzot saistīto zonas signāllampiņu (gaismas diožu tastatūrām), mirgojot numuriem (fiksētā ziņojuma šķidro kristālu ekrāna tastatūras) vai rādot detektēto moduļu nosaukumus vienkāršotā valodā (programmējamās šķidro kristālu displeja tastatūras). Informācijai izmantojiet zemāk sniegto tabulu:

| Indikatora signāllampiņa (zona) | Modulis |
| --- | --- |
| [01] līdz [08] | Tastatūras novietojuma vietas #1 līdz #8 |
| [09] līdz [14] | PC5108 zonas paplašinātājs #1 līdz #6 |
| [15] | PC5100 modulis |
| [16] | PC5108 zonas paplašinātājs #7 |
| [17] | PC5132 modulis vai RFK tastatūra ar integrētu bezvadu uztvērēju |
| [18] | PC5208 |
| [19] | PC5204 modulis |
| [20] | PC5400 modulis |
| [21] | PC59xx modulis |
| [22] | Alternatīvs komunikators |
| [24] | Escort5580 vai Escort5580TC |
| [26] līdz [29] | PC5200 #1 līdz #4 |

Sadaļa [904]: bezvadu ierīču novietojuma tests

Ieejiet sadaļā [904], kam seko 2 ciparu testējamās zonas numurs. Kad no izvēlētā pārraidītāja tiek saņemts bezvadu signāls, sistēma rādīs novietojumu kā  labu vai sliktu šādā veidā:

Labs:	viena zvana atskaņošanas reize, 1 tastatūras pīkstiens, deg tastatūras zonas signāllampiņa [1]

Slikts:	trīs zvana atskaņošanas reizes, 3 tastatūras pīkstieni, deg tastatūras zonas signāllampiņa [3]

Nospiediet [#], lai izietu kad testēšana ir pabeigta. Ievadiet 2 ciparu zonas numuru nākošajai testējamajai bezvadu ierīcei vai nospiediet [#], lai atgrieztos uz standarta programmēšanu.

Sadaļa [990]: uzstādītāja bloķēšanas aktivēšana

Ieejiet sadaļā [990] [uzstādītāja kods] [990], lai aktivētu uzstādītāja bloķēšanas īpašību. Kad uzstādītāja bloķēšanas īpašība ir aktivēta, aparatūras atgriešanu uz noklusētajiem iestatījumiem veikt nevar. Papildus tam, ja panelis ir ieslēgts, lai norādītu ka šī īpašība ir aktivēta, sistēma 10 reizes darbinās līnijas pārņemšanas releju.

Sadaļa [991]: uzstādītāja bloķēšanas deaktivēšana

Ieejiet sadaļā [991] [uzstādītāja kods] [991], lai deaktivētu uzstādītāja bloķēšanas īpašību.

Sadaļas [993] līdz [999]:  rūpnīcas noklusēto parametru iestatīšana moduļiem/panelim

Šīs sadaļas iespējams izmantot, lai iestatītu moduli vai galveno kontroles paneli uz noklusētajiem iestatījumiem. Ieejiet attiecīgajā sadaļā, pēc tam ievadot uzstādītāja kodu, un pēc tam nodalījuma numuru (piemēram, [993][uzstādītāja kods][993])

Sadaļa [993]:	rūpnīcas noklusētie iestatījumi alternatīvajam komunikatoram

Sadaļa [995]:        	rūpnīcas noklusētie iestatījumi Escort5 580 modulim

Sadaļa [996]:        	rūpnīcas noklusētie iestatījumi bezvadu uztvērējam

Sadaļa [997]:        	rūpnīcas noklusētie iestatījumi PC5400 modulim

Sadaļa [998]:        	rūpnīcas noklusētie iestatījumi PC59xx modulim

Sadaļa [999]:        	rūpnīcas noklusētie iestatījumi galvenajam kontroles panelim

Aparatūras atiestatīšana (uz noklusētajiem parametriem) galvenajam kontroles panelim

Lai atiestatītu galveno kontroles paneli uz noklusētajiem iestatījumiem, rīkojieties šādi:

1.	Pilnībā izslēdziet sistēmu.

2.	Savienojiet kontroles panelī kopā zonu 1 un PGM1 (noņemiet visus citus vadus no šīm pieslēgvietām).

3.	Uz 10 sekundēm ieslēdziet kontroles paneli (tikai maiņstrāva).

4.	Izslēdziet kontroles paneli, likvidējiet savienojumu starp zonu 1 un PGM1.

5.	Ieslēdziet kontroles paneli.